## Cartouche
CNRS
CC IN2P3
Extension des Infrastructures VIL2
Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
Lot 03 : « CVC »
Date (Dernier indice) | 2016-06-29
Référence Document | APL-IN2P3-DPGF-CLIM-DCE - 01 - B
Indice | B
Nombre pasges document
Indices | Dates | Modifications | Rédacteur | Vérificateur | Approbateur
A | 2016-06-15 | Première émission | L.FRECON | L. FRECON
B | 2018-06-29 | DCE | L.FRECON | L. FRECON

## APL CNRS CLIM TRANCHE 2
DPGF
LOT CLIMATISATION
DESIGNATION | U | Qté MOE | Qté Entreprise | PRIX Unitaire | PRIX Total
3 TRAVAUX DE BASE
3.1 Production de froid CHAINE 3
3.1.2 Refroidisseur de liquide
Groupe froid "GF W6" à condensation par eau, y compris options suivant du CCTP avec fonction Free Cooling et module hydraulique, 2 pompes en parallèle
Puissance Froid: 800 kw
Fluide réfrigérant: R 134 A | U | 1 |  |  | 0
Plots antivibratiles | ens | 1 |  |  | 0
Mise en service par le fournisseur | U | 1 |  |  | 0
Levage et manutention | ens | 1 |  |  | 0
Groupe froid "GF W7" à condensation par eau, y compris options suivant du CCTP sans fonction Free Cooling et avec module hydraulique, 2 pompes en parallèle
Puissance Froid: 800 kw
Fluide réfrigérant: R 134 A | U | 1 |  |  | 0
Plots antivibratiles | ens | 1 |  |  | 0
Mise en service par le fournisseur | U | 1 |  |  | 0
Levage et manutention | ens | 1 |  |  | 0
Bus de communication | ens | 1 |  |  | 0
Interface de communication GTC | U | 1 |  |  | 0
Raccordements électriques de la FORCE des groupes de froid sur attentes dues à proximité par le lot Elec | U | 2 |  |  | 0
Raccordements électriques de la REGULATION des groupes de froid sur attentes dues à proximité par le lot Elec | U | 2 |  |  | 0
Mise à la terre de la structure | ens | 1 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.1.2 |  |  |  |  | 0
3.1.3 Automate de la gestion de la production de froid CHAINE 3
Automate de gestion de la production de froid de la CHAINE 3 y compris le coffret électriques, les modules, les asservissements, le développement du programme, l'écran tactile, reprise du contact sec de perte de la CHAINE 1, etc. | ens | 1 |  |  | 0
Bus de communication | ens | 1 |  |  | 0
Sondes de température de fluides | U | 4 |  |  | 0
Sonde de température extérieure | U | 1 |  |  | 0
Doigt de gant en amont des sondes | U | 4 |  |  | 0
Alimentation électrique du coffret de l'automate depuis l'armoire électrique de la CHAINE 3 | ens | 1 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.1.3 |  |  |  |  | 0
3.1.4 Equipement hydraulique primaire des groupes de froid
Manchons anti-vibratiles DN200 | U | 4 |  |  | 0
Manomètre en différentiel avec arrêt sur évaporateur | ens | 2 |  |  | 0
Thermomètres à colonne de liquide | U | 4 |  |  | 0
Vanne papillon d'isolement: |  |  |  |  | 0
DN 150 | U | 2 |  |  | 0
DN 200 | U | 4 |  |  | 0
Purgeurs automatiques et purges manuelles DN15 | ens | 8 |  |  | 0
Robinet de vidange DN15 | U | 8 |  |  | 0
Vanne de réglage DN150 | U | 2 |  |  | 0
Soupape de sureté sur groupe DN32 | U | 2 |  |  | 0
Contrôleur de débit | U | 2 |  |  | 0
Filtre à tamis DN200 avec robinet de vidange | U | 2 |  |  | 0
Manomètre en différentiel avec arrêt sur filtre | ens | 2 |  |  | 0
Etiquetage et repérage des tuyauteries et robinetteries | ens | 1 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.1.4 |  |  |  |  | 0
3.1.5 Travaux connexes à la pose des refroidisseurs de liquide
Etude de reprise de charge
Etude de reprise de charge par un BET STRUCTURE | ens | 1 |  |  | 0
Plénum de refoulement des refroidisseurs de liquide
Plénums en tôle acier galvanisé plus peinture EPOXY et piège à son | ens | 2 |  |  | 0
Levage et manutention | ens | 1 |  |  | 0
Structure métallique de pose des groupes et de la bâche |  |  |  |  | 0
Ensemble de reprise de charge des installations par structure métallique en acier galvanisé type IPE, HEB, Etc. | ens | 1 |  |  | 0
Levage et manutention | ens | 1 |  |  | 0
Mise à la terre de la structure | ens | 1 |  |  | 0
Berceau de pose de la bâche | ens | 1 |  |  | 0
Cheminements techniques et passerelles
Création de la structure porteuse des cheminements et passerelles par structure métallique en acier galvanisé type IPE, HEB, Etc. | ens | 1 |  |  | 0
Plateforme de type caillebotis à mailles en acier galvanisé | m2 | 70 |  |  | 0
Garde-corps démontable avec main courante et lisses | ml | 90 |  |  | 0
Passerelles techniques | U | 6 |  |  | 0
Modification de la plateforme existante et du garde-corps | ens | 1 |  |  | 0
Levage et manutention | ens | 1 |  |  | 0
Mise à la terre de la structure | ens | 1 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.1.5 |  |  |  |  | 0
3.1.6 Réseau primaire des groupes et de la bâche
Tuyauteries et collecteurs en acier noir y compris
supportages et accessoires
DN 15 | ml | 10 |  |  | 0
DN 32 | ml | 10 |  |  | 0
DN 150 | ml | 5 |  |  | 0
DN 200 | ml | 40 |  |  | 0
DN 250 | ml | 80 |  |  | 0
Vanne deux voies motorisés DN250 | U | 2 |  |  | 0
Régulation de fonctionnement des vannes 2 voies | ens | 1 |  |  | 0
Protection par capots des V2V et Sondes | ens | 1 |  |  | 0
Purgeurs automatiques et purges manuelles DN15 | ens | 4 |  |  | 0
Robinet de vidange DN15 | U | 4 |  |  | 0
Vanne papillon d'isolement DN 250 | U | 5 |  |  | 0
Thermomètres | U | 2 |  |  | 0
Pressostats | U | 2 |  |  | 0
Sondes de température de fluides | U | 6 |  |  | 0
Doigt de gant en amont des sondes | U | 6 |  |  | 0
Calorifuge coquille de styrofoarm finition en tôle ISOXAL | m2 | 145 |  |  | 0
Calorifuge par coquille de styrofoarm avec finition en tôle ISOXAL pour les robinetteries et les accessoires | m2 | 35 |  |  | 0
Collecteur des vidanges en acier noir DN50 | ml | 70 |  |  | 0
Repérage des réseaux et robinetteries | ens | 1 |  |  | 0
Protection antigel par traceur électrique autorégulant | ml | 150 |  |  | 0
Raccordements électriques des traceurs depuis l'armoire électrique de la CHAINE 3 | ens | 1 |  |  | 0
Etiquetage et repérage des tuyauteries et robinetteries | ens | 1 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.1.6 |  |  |  |  | 0
3.1.7 Bâche tampon de grande capacité
Bâche tampon sur mesure de grande capacité avec trou d'homme et calorifuge avec finition en tôle ISOXAL
Capacité : 23000m3 | ens | 1 |  |  | 0
Levage et manutention | ens | 1 |  |  | 0
Purgeurs automatiques et purges manuelles DN15 | ens | 3 |  |  | 0
Robinet de vidange DN50 | U | 1 |  |  | 0
Vanne papillon d'isolement DN 250 | U | 4 |  |  | 0
Thermomètres | U | 2 |  |  | 0
Pressostats avec report d'alarme sur synthèse de l'armoire électrique de la CHAINE 3 | ens | 2 |  |  | 0
Sondes de température de fluides | U | 2 |  |  | 0
Doigt de gant en amont des sondes | U | 2 |  |  | 0
Soupape de sureté DN32 | U | 2 |  |  | 0
Etiquetage et repérage des tuyauteries et robinetteries | ens | 1 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.1.7 |  |  |  |  | 0
3.1.8 Réseau secondaire eau glacée
Déplacement des aérothermes | ens | 1 |  |  | 0
Déplacement des tuyauteries jusqu'à DN100 | ens | 1 |  |  | 0
Tuyauteries et collecteurs en LT + extérieur en acier noir y compris
supportages et accessoires
DN 15 | ml | 20 |  |  | 0
DN 32 | ml | 100 |  |  | 0
DN 80 | ml | 35 |  |  | 0
DN 150 | ml | 75 |  |  | 0
DN 200 | ml | 20 |  |  | 0
DN 250 | ml | 60 |  |  | 0
0
Structure porteuse des tubes en LT pour report des charges sur la dalle en béton | ens | 1 |  |  | 0
Calorifuge par coquille de styrofoarm avec finition en tôle ISOXAL | m2 | 220 |  |  | 0
Calorifuge par coquille de styrofoarm avec finition en tôle ISOXAL pour les robinetteries et les accessoires | m2 | 55 |  |  | 0
Vanne papillon d'isolement:
DN 32 | U | 4 |  |  | 0
DN 80 | U | 4 |  |  | 0
DN 150 | U | 18 |  |  | 0
DN 250 | U | 6 |  |  | 0
Vanne de réglage
DN 25 | U | 1 |  |  | 0
DN 65 | U | 1 |  |  | 0
DN 125 | U | 2 |  |  | 0
DN 200 | U | 1 |  |  | 0
Filtre à tamis avec robinet de vidange DN150 | U | 4 |  |  | 0
Clapet de non retour DN 150 | U | 4 |  |  | 0
Manchons anti-vibratiles DN 150 | U | 8 |  |  | 0
Thermomètres à colonne de liquide | U | 4 |  |  | 0
Doigt de gant en attente à disposition | U | 10 |  |  | 0
Purgeurs automatiques et purges manuelles DN15 | ens | 12 |  |  | 0
Robinet de vidange DN15 | U | 12 |  |  | 0
Manomètre en différentiel avec arrêt sur pompe | ens | 4 |  |  | 0
Manomètre en différentiel avec arrêt sur filtre | ens | 4 |  |  | 0
Pompe simple de circulation SECONDAIRE IN-LINE
Débit: 126m3/h | U | 4 |  |  | 0
Variateur de fréquence | U | 4 |  |  | 0
Séparateur d'air et de boues complet | ens | 1 |  |  | 0
Etiquetage et repérage des tuyauteries et robinetteries | ens | 1 |  |  | 0
Raccordements électriques des variateurs depuis l'armoire électrique de la CHAINE 3 | ens | 1 |  |  | 0
Raccordements électriques des pompes depuis les variateurs | ens | 1 |  |  | 0
Report alarme des pompes sur synthèse de l'armoire électrique de la CHAINE 3 et la GTC via un automate | ens | 1 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.1.8 |  |  |  |  | 0
3.1.9 Compteurs d'énergie
Compteur d'énergie thermique à ultrason avec intégrateur et carte de communication y compris sondes et accessoires
DN 250 | ens | 1 |  |  | 0
Vanne papillon d'isolement DN 250 | U | 4 |  |  | 0
Raccordements électriques du compteur depuis l'armoire électrique de la CHAINE 3 et report GTC via automate | ens | 1 |  |  | 0
Prise d'information sur le compteur pour GTC | ens | 1 |  |  | 0
Etiquetage et repérage des tuyauteries et robinetteries | ens | 1 |  |  | 0
Calorifuge par coquille de styrofoarm avec finition en tôle ISOXAL pour les robinetteries et les accessoires | m2 | 5 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.1.9 |  |  |  |  | 0
3.1.10 Module de désembouage
Module de désembouage automatique y compris interface de communication avec la GTC | ens | 1 |  |  | 0
Robinets d'isolement BS DN32 | U | 2 |  |  | 0
Calorifuge par mousse à cellule fermé genre Armaflex épaisseur 32mm | m2 | 5 |  |  | 0
Calorifuge par coquille de styrofoarm avec finition en tôle ISOXAL pour les robinetteries et les accessoires | m2 | 1 |  |  | 0
Bac de rétention en tôle INOX y compris calorifuge épaisseur 32mm | ens | 1 |  |  | 0
Raccordement électrique du module depuis l'armoire électrique de la CHAINE 3 | ens | 1 |  |  | 0
Report alarme du module sur synthèse des défauts de l'armoire électrique CHAINE 3 et GTC via automate | ens | 1 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.1.10 |  |  |  |  | 0
3.1.11 Remplissage et traitement d'eau
Réseau eau froide en tube Cuivre
y compris supports et accessoires
DN20/22 | ml | 25 |  |  | 0
Calorifuge anti-condensation genre Armaflex ép.: 9mm
DN20/22 | ml | 25 |  |  | 0
Robinets d'isolement à boisseau sphérique DN20 | U | 5 |  |  | 0
Prises d'échantillon | U | 2 |  |  | 0
Filtre à cartouche 80 microns DN20 y compris évacuation | ens | 1 |  |  | 0
Disconnecteur hydraulique DN 20 y compris
raccordement évacuation | ens | 1 |  |  | 0
Compteur volumétrique DN20, calibre 15 | U | 1 |  |  | 0
Pot d'introduction complet en bypass | ens | 1 |  |  | 0
Contrôle et réglage adoucisseur existant par le fabricant | ens | 1 |  |  | 0
Rinçage complet du réseau de la CHAINE 3 y compris produit | ens | 1 |  |  | 0
Charge de sel pour l'adoucisseur existant pour les phases de remplissage | ens | 1 |  |  | 0
Fourniture d'une analyse de l'eau après traitement | ens | 1 |  |  | 0
Groupe de dosage complet y compris produit de
traitement d'eau, compteur, cane d'injection , etc… | ens | 1 |  |  | 0
Première charge de produit | ens | 1 |  |  | 0
Fourniture d'une analyse de l'eau après traitement | ens | 1 |  |  | 0
Socle béton pour le groupe de dosage | HL
Etiquetage et repérage des tuyauteries et robinetteries | ens | 1 |  |  | 0
Raccordement électrique du groupe de dosage depuis l'armoire électrique de ka CHAINE 3 | ens | 1 |  |  | 0
Report défaut du groupe de dosage sur synthèse des défauts de l'armoire électrique de la CHAINE 3 et GTC via automate | ens | 1 |  |  | 0
Evier de maintenance
Plonge en INOX avec 1 grand bac et 1 égouttoir
Dimensions: 1,20x0,60m | U | 1 |  |  | 0
Pieds en INOX sous évier | ens | 1 |  |  | 0
Mitigeur pour évier y compris bonde | U | 1 |  |  | 0
Siphon en PVC | U | 1 |  |  | 0
Réseau en tube Cuivre y compris supports et accessoires
Diam 12/14 | ml | 12 |  |  | 0
Calorifuge anti-condensation épaisseur 9mm | ml | 12 |  |  | 0
Robinet BS DN15 | U | 2 |  |  | 0
Clapet anti-pollution DN15 | U | 2 |  |  | 0
Evacuation en tube PVC Me diam 40 | ml | 5 |  |  | 0
Robinets d'isolement à boisseau sphérique DN20 | U | 2 |  |  | 0
Prises d'échantillon | U | 2 |  |  | 0
Filtre à cartouche 80 microns DN15 y compris évacuation | ens | 1 |  |  | 0
Disconnecteur hydraulique DN 15 y compris
raccordement évacuation | ens | 1 |  |  | 0
Compteur volumétrique DN15, calibre 15 | U | 1 |  |  | 0
Ballon autonome électrique sous évier
Capacité: 30 litres | U | 1 |  |  | 0
Groupe de sécurité | U | 1 |  |  | 0
Raccordement électrique du ballon depuis l'armoire électrique de la CHAINE 3 | ens | 1 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.1.11 |  |  |  |  | 0
3.1.12 Expansion
Vase d'expansion pour circuit eau glacée
Capacité: | U | 2 |  |  | 0
Ensemble de raccordement pour vase comprenant:
robinet d'isolement, soupape, manomètre, etc… | ens | 2 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.1.12 |  |  |  |  | 0
3.1.13 Evacuation des vidanges
Collecteurs vidanges et évacuation en acier Galva DN50 | ml | 100 |  |  | 0
Chutes en PVC Me diam 100 | ml | 20 |  |  | 0
Raccordement sur chutes existantes au RDC | ens | 2 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.1.13 |  |  |  |  | 0
3.1.14 Ventilation du local technique hydraulique
Amenée d'air
Grille extérieure d'air neuf y compris contre cadre
Dimensions: 500x500 | U | 1 |  |  | 0
Découpe du bardage | ens | 1 |  |  | 0
Registre motorisé avec joint d'étanchéité
Dimensions: 500x500 | U | 1 |  |  | 0
Extraction d'air
Ventilateur d'extraction conforme au CCTP y compris
accessoires et équipements
Débit: 1000/500m3/h | ens | 1 |  |  | 0
Gaine d'extraction circulaire y compris supports et accessoires
Diam 315 | ml | 2 |  |  | 0
Plénum tôle acier galvanisé de rejet y compris supports et
accessoires | kg | 50 |  |  | 0
Grille extérieure d'air neuf y compris contre cadre
Dimensions: 500x500 | U | 1 |  |  | 0
Découpe du bardage | ens | 1 |  |  | 0
Raccordement électrique du ventilateur depuis l'armoire électrique de la CHAINE 3 y compris commutateur de commande | ens | 1 |  |  | 0
Report défaut ventilateur sur synthèse des défauts armoire électrique et GTC via automate | ens | 1 |  |  | 0
Régulation de mise en service des vitesses du ventilateur comprenant: régulateur, thermostat, liaisons, etc. | ens | 1 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.1.14 |  |  |  |  | 0
3.1.15 Chaufferie de test CHAINE 3
Location d'une chaufferie FIOUL en container d'une puissance de 1950KW complète pour une durée de 15 jours | ens | 1 |  |  | 0
Levage et manutention | ens | 1 |  |  | 0
Protection par barrière autour de la chaufferie | ens | 1 |  |  | 0
Tuyauteries et collecteurs en acier noir y compris
supportages et accessoires
DN 150 non calorifugé | ml | 75 |  |  | 0
DN 250 | ml | 15 |  |  | 0
Calorifuge coquille de styrofoarm finition en tôle ISOXAL | m2 | 20 |  |  | 0
Calorifuge par coquille de styrofoarm avec finition en tôle ISOXAL pour les robinetteries et les accessoires | m2 | 10 |  |  | 0
Passerelle au-dessus des tubes devant la porte du local sprinklage | ens | 1 |  |  | 0
Vanne papillon d'isolement
DN 250 | U | 2 |  |  | 0
DN 150 | U | 4 |  |  | 0
Thermomètres à colonne de liquide | U | 4 |  |  | 0
Doigt de gant en attente à disposition | U | 4 |  |  | 0
Soupape de sureté DN32 | U | 2 |  |  | 0
Robinet de vidange DN15 | U | 4 |  |  | 0
Purgeurs automatiques isolables DN15 | ens | 6 |  |  | 0
Echangeur à plaques dans le LT Hydraulique
Puissance: 1950 KW | ens | 1 |  |  | 0
Socle en béton pour l'échangeur | ens | 1 |  |  | 0
Réseau eau froide en tube Cuivre
y compris supports et accessoires
DN20/22 | ml | 10 |  |  | 0
Calorifuge anti-condensation genre Armaflex épaisseur 9mm
DN20/22 | ml | 10 |  |  | 0
Robinet à BS DN20 | U | 1 |  |  | 0
Etiquetage et repérage des tuyauteries et robinetteries | ens | 1 |  |  | 0
Protection antigel par traceur électrique autorégulant | ml | 25 |  |  | 0
Raccordements électriques des traceurs depuis l'armoire électrique de la CHAINE 3 et GTC via automate | ens | 1 |  |  | 0
Raccordement électrique de la chaufferie depuis une attente due à proximité par le lot électricité | ens | 1 |  |  | 0
Cuve FIOUL en polyéthylène y compris liaisons en cuivre, robinets d'isolement, Fioul pour la période des tests, etc.
Capacité: | ens | 1 |  |  | 0
Dépose et enlèvement des installations non conservées après la phase de test | ens | 1 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.1.15 |  |  |  |  | 0
3.1.16 Electricité
Armoire électrique de la CHAINE 3 de commande, de protection, de régulation, de signalisation, d'asservissement, , automate pour GTC, Etc. | ens | 1 |  |  | 0
Raccordements électriques | ens | 1 |  |  | 0
Liaisons équipotentielles | ens | 1 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.1.16 |  |  |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.1 |  |  |  |  | 0
3.2 Traitement climatique de la salle informatique
3.2.2 Distribution et attentes d'eau glacée pour modules de refroidissement INROWS
Tuyauteries et collecteurs en acier noir y compris
supportages et accessoires
DN 50 | ml | 80 |  |  | 0
DN 125 | ml | 12 |  |  | 0
DN 150 | ml | 221 |  |  | 0
DN 200 | ml | 8 |  |  | 0
DN 250 | ml | 27 |  |  | 0
Calorifuge par coquille de styrofoarm avec finition en tôle ISOXAL | m2 | 270 |  |  | 0
Calorifuge par coquille de styrofoarm avec finition en tôle ISOXAL pour les robinetteries et les accessoires | m2 | 45 |  |  | 0
Robinets d'isolement B.S bouchonnés
DN 50 | U | 160 |  |  | 0
Vanne d'isolement
DN 150 | U | 21 |  |  | 0
DN 200 | U | 2 |  |  | 0
DN 250 | U | 4 |  |  | 0
Vanne de réglage
DN40 | U | 80 |  |  | 0
DN 100 | U | 5 |  |  | 0
DN 125 | U | 4 |  |  | 0
Filtre à tamis
DN 150 | U | 5 |  |  | 0
Calorifuge des robinets B.S et vannes de réglage en attente par mousse à cellule fermé épaisseur 19mm | ml | 240 |  |  | 0
Purgeur auto. avec isolement et purges manuelles DN | ens | 1 |  |  | 0
Robinet de vidange y compris bouchon DN | ens | 1 |  |  | 0
Etiquetage et repérage des tuyauteries et robinetteries | ens | 1 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.2.2 |  |  |  |  | 0
3.2.3 Protection contre les fuites
Bacs étanches en tôle acier galvanisé y compris supports et accessoires | ml | 150 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.2.3 |  |  |  |  | 0
3.2.4 Détection de fuites
Extension du système TRACETEK existant pour la détection des fuites d'eau comprenant:
- Modules d'extension,
- Câbles de détection,
- Mise à jour du synoptique,
- Contrôles, essais et formation
- Etc., | ens | 1 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.2.4 |  |  |  |  | 0
3.2.5 Evacuation des condensats
Réseaux de condensats par tube PVC Me diam 40 | ml | 130 |  |  | 0
Siphon de parcours | U | 10 |  |  | 0
Raccordement sur réseaux de condensats existants | U | 4 |  |  | 0
Bouchons étanches au droit des attentes | U | 80 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.2.5 |  |  |  |  | 0
3.2.6 Travaux Divers
Déplacement des sondes d'ambiance | ens | 1 |  |  | 0
Dépose et stockage des grilles de transfert en partie basse | ens | 3 |  |  | 0
Pose des grilles de transfert | U | 3 |  |  | 0
Fourniture et pose de grilles de transfert en partie haute de la cloison séparative | U | 4 |  |  | 0
Déplacement des deux aérothermes existants | ens | 2 |  |  | 0
Nouvelles alimentations électriques des aérothermes déplacés | ens | 2 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.2.6 |  |  |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.2 |  |  |  |  | 0
3.3 Travaux de Sprinklage
Raccordements sur les réseaux existants de sprinkler | ens | 4 |  |  | 0
Tube acier galvanisé y compris supports et accessoires
DN32 | ml | 120 |  |  | 0
DN50 | ml | 10 |  |  | 0
DN80 | ml | 10 |  |  | 0
Test des réseaux | ens | 1 |  |  | 0
Etiquetages | ens | 1 |  |  | 0
Tête de sprinkler conforme au CCTP | U | 21 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.3 |  |  |  |  | 0
3.4 Travaux de remplacement de vannes sur la CHAINE 1
Vidanges, remplissages et purges des réseaux existants | ens | 3 |  |  | 0
Dépose et évacuation des robinetteries d'équilibrage et de maintien de pression différentielle y compris les calorifuges et tuyauteries | ens | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose de manchons de remplacement sur les départs | ens | 1 |  |  | 0
Mise en place de vanne d'isolement sur les allers |  |  |  |  | 0
DN 20 | U | 1 |  |  | 0
DN 25 | U | 3 |  |  | 0
DN 40 | U | 3 |  |  | 0
DN 50 | U | 5 |  |  | 0
DN 65 | U | 4 |  |  | 0
DN 150 | U | 3 |  |  | 0
Mise en place de vanne de réglage sur les retours
DN 15 | U | 1 |  |  | 0
DN 20 | U | 3 |  |  | 0
DN 32 | U | 3 |  |  | 0
DN 40 | U | 5 |  |  | 0
DN 50 | U | 4 |  |  | 0
DN 125 | U | 3 |  |  | 0
Calorifuge par coquille de styrofoarm avec finition en tôle ISOXAL pour les robinetteries et les accessoires | m2 | 20 |  |  | 0
Calorifuge par mousse à cellule fermé genre Armaflex épaisseur 32mm | ml | 15 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.4 |  |  |  |  | 0
3.5 Régulation
Groupes de froid | Inc
Pompes primaires des groupes de froid | Inc
Régulation des pompes secondaires | ens | 1 |  |  | 0
Centrale de traitement d'air | pm
Hygromètrie | pm
Régulation de mise en service des vitesses du ventilateur du LT comprenant: régulateur, thermostat, liaisons, etc. | ens | 1 |  |  | 0
Divers régulations | ens | 1 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.5 |  |  |  |  | 0
3.6 GTC
Participation à l'établissement de la liste de points | ens | 1 |  |  | 0
Participation aux études de GTC | ens | 1 |  |  | 0
Participation aux tests des points de GTC | ens | 1 |  |  | 0
Fourniture des vues graphiques | ens | 1 |  |  | 0
Automate de mise à disposition des points de GTC | ens | 1 |  |  | 0
Interface de communication | ens | 1 |  |  | 0
Bus de communication | ens | 1 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.6 |  |  |  |  | 0
3.7 Electricité
Travaux d'électricité (inclus dans les autres postes) | Inc |  |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.7 |  |  |  |  | 0
3.8 Réception en usine
Réception en usine des performances des groupes de froid pour 6 personnes | ens | 1 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.8 |  |  |  |  | 0
3.9 Analyse Fonctionnelle
Fourniture d'une analyse fonctionnelle pour chaque système | ens | 1 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.9 |  |  |  |  | 0
3.10 Travaux divers
Mise en place d'enregistreurs de température et d'hygrométrie | U | 1 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.10 |  |  |  |  | 0
3.11 Travaux automate SAIA de la CHAINE 1
Travaux de modification sur l'armoire SAIA existante de la CHAINE 1 comprenant: changement et dévelloppement du nouveau programme, complément de fonction, nouvelle analyse fonctionnellle, gestion des nouveaux points de GTC, etc. | ens | 1 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.11 |  |  |  |  | 0
3.12 Travaux Divers
Compte prorata | p.m | inclus | inclus |  | inclus
Installation de chantier selon CCTC | ens | 1 |  |  | 0
Constat d'huissier | ens | 1 |  |  | 0
Etudes d'exécution | ens | 1 |  |  | 0
Etudes de synthèse | ens | 1 |  |  | 0
DOE | ens | 1 |  |  | 0
Essais et réglages | ens | 1 |  |  | 0
Affichage schéma de principe plastifié en LT | ens | 1 |  |  | 0
SOUS TOTAL 3.12 |  |  |  |  | 0
TOTAL DES TRAVAUX DE BASE €/HT |  |  |  |  | 0
T.V.A 20 % |  |  |  |  | 0
TOTAL €/T.T.C |  |  |  |  | 0
4 TRAVAUX EN VARIANTE
4.1.1 PAE N°1 - Abaissement de la puissance d'un groupe de froid
Remplacement du groupe de froid sans Free Cooling GF W7 d'une puissance de 800KW par une groupe identique de puissance 600KW | ens | 1 |  |  | 0
TOTAL 4.1.1 PAE N°1 |  |  |  |  | 0
4.1.2 PAE N°2 - Remplacement des tubes en acier noir par de l'INOX
Remplacement de toutes les tuyauteries en acier noir par des tuyauteries soudées en INOX 304 L | ens | 1 |  |  | 0
TOTAL 4.1.2 PAE N°2 |  |  |  |  | 0
4.1.3 PAE N°3 Remplacement du fluide frigorigène
Remplacement du Fluide Frigorigène R134A des groupes de froid par un fluide "hydrofluoro-oléfine" R1234 Ze | ens | 1 |  |  | 0
TOTAL 4.1.3 PAE N°3 |  |  |  |  | 0
4.2.1 PSE N°1 - Mise en place groupe de froid GF W8
Groupe froid "GF W8" à condensation par eau, y compris options suivant du CCTP sans fonction Free Cooling et avec module hydraulique
Puissance Froid: 600 kw
Fluide réfrigérant: R 134 A | U | 1 |  |  | 0
Plots antivibratiles | ens | 1 |  |  | 0
Mise en service par le fournisseur | U | 1 |  |  | 0
Levage et manutention | ens | 1 |  |  | 0
Sondes de température de fluides | U | 2 |  |  | 0
Bus de communication | ens | 1 |  |  | 0
Interface de communication GTC | U | 1 |  |  | 0
Doigt de gant en amont des sondes | U | 2 |  |  | 0
Raccordements électriques de la FORCE du groupe de froid sur attente due à proximité par le lot Elec | U | 1 |  |  | 0
Raccordement électrique de la REGULATION du groupe de froid sur attente due à proximité par le lot Elec | U | 1 |  |  | 0
Mise à la terre de la structure | ens | 1 |  |  | 0
Manchons anti-vibratiles DN 150 | U | 2 |  |  | 0
Manomètre en différentiel avec arrêt sur évaporateur | ens | 1 |  |  | 0
Thermomètres à colonne de liquide | U | 2 |  |  | 0
Purgeurs automatiques et purges manuelles DN15 | ens | 2 |  |  | 0
Robinet de vidange DN15 | U | 2 |  |  | 0
Vanne de réglage DN 125 | U | 1 |  |  | 0
Soupape de sureté sur groupe DN32 | U | 1 |  |  | 0
Contrôleur de débit | U | 1 |  |  | 0
Filtre à tamis DN150 avec robinet de vidange | U | 1 |  |  | 0
Manomètre en différentiel avec arrêt sur filtre | ens | 1 |  |  | 0
Etiquetage et repérage des tuyauteries et robinetteries | ens | 1 |  |  | 0
Plénum de refoulement du refroidisseur de liquide
Plénums en tôle acier galvanisé plus peinture EPOXY et piège à son | U | 12 |  |  | 0
Levage et manutention | ens | 1 |  |  | 0
Structure métallique de pose du groupe
Ensemble de reprise de charge des installations par structure métallique en acier galvanisé type IPE, HEB, Etc. | ens | 1 |  |  | 0
Levage et manutention | ens | 1 |  |  | 0
Mise à la terre de la structure | ens | 1 |  |  | 0
Cheminements techniques et passerelles
Création de la structure porteuse des cheminements et passerelles par structure métallique en acier galvanisé type IPE, HEB, Etc. | ens | 1 |  |  | 0
Plateforme de type caillebotis à mailles en acier galvanisé | m2 | 10 |  |  | 0
Garde-corps démontable avec main courante et lisses | ml | 10 |  |  | 0
Passerelles techniques | U | 1 |  |  | 0
Levage et manutention | ens | 1 |  |  | 0
Mise à la terre de la structure | ens | 1 |  |  | 0
Tuyauteries et collecteurs en acier noir y compris
supportages et accessoires
DN 15 | ml | 2 |  |  | 0
DN 32 | ml | 1 |  |  | 0
DN 150 | ml | 15 |  |  | 0
Calorifuge par coquille de styrofoarm avec finition en tôle ISOXAL | m2 | 13 |  |  | 0
Calorifuge par coquille de styrofoarm avec finition en tôle ISOXAL pour les robinetteries et les accessoires | m2 | 5 |  |  | 0
Collecteur des vidanges en acier noir DN50 | ml | 6 |  |  | 0
Protection antigel par traceur électrique autorégulant | ml | 15 |  |  | 0
Raccordements électriques des traceurs depuis l'armoire électrique de la CHAINE 3 | ens | 1 |  |  | 0
Etiquetage et repérage des tuyauteries et robinetteries | ens | 1 |  |  | 0
TOTAL 4.2.1 PSE N°1 |  |  |  |  | 0
4.2.2 PSE N°2 - Remplacement des pompes secondaires de la CHAINE 1
Vidanges, remplissages et purges de la CHAINE 1 | ens | 2 |  |  | 0
Dépose et évacuations des installations existantes | ens | 1 |  |  | 0
Tuyauteries en LT en acier noir y compris supportages et accessoires
DN 200 | ml | 15 |  |  | 0
Calorifuge par coquille de styrofoarm avec finition en tôle ISOXAL | m2 | 15 |  |  | 0
Calorifuge par coquille de styrofoarm avec finition en tôle ISOXAL pour les robinetteries et les accessoires | m2 | 13 |  |  | 0
Filtre à tamis avec robinet de vidange
DN 200 | U | 2 |  |  | 0
Clapet de non retour
DN 200 | U | 2 |  |  | 0
Manchons anti-vibratiles
DN 200 | U | 4 |  |  | 0
Thermomètres à colonne de liquide | U | 2 |  |  | 0
Doigt de gant en attente à disposition | U | 2 |  |  | 0
Robinet de vidange DN15 | U | 4 |  |  | 0
Manomètre en différentiel avec arrêt sur pompe | ens | 2 |  |  | 0
Manomètre en différentiel avec arrêt sur filtre | ens | 2 |  |  | 0
Pompe simple de circulation SECONDAIRE
Débit: 378m3/h | U | 2 |  |  | 0
Variateur de fréquence | U | 2 |  |  | 0
Raccordements électriques des variateurs depuis l'armoire électrique de la CHAINE 1 | ens | 2 |  |  | 0
Raccordements électriques des pompes depuis les variateurs | ens | 2 |  |  | 0
Remplacement des disjoncteurs existants des pompes | ens | 2 |  |  | 0
SOUS TOTAL 4.2.2 PSE N°2 |  |  |  |  | 0
4.2.3 PSE N°3 - Inversion du raccordement de la bâche existante
Vidanges, remplissages et purges de la CHAINE 1 | ens | 1 |  |  | 0
Dépose et évacuations des installations existantes | ens | 1 |  |  | 0
Piquage sur les tuyauteries existantes | ens | 1 |  |  | 0
Tuyauteries en acier noir y compris supportages et accessoires
DN 250 | ml | 10 |  |  | 0
Calorifuge par coquille de styrofoarm avec finition en tôle ISOXAL | m2 | 12 |  |  | 0
Calorifuge par coquille de styrofoarm avec finition en tôle ISOXAL pour les robinetteries et les accessoires | m2 | 3 |  |  | 0
Robinet de vidange DN15 | U | 2 |  |  | 0
Purgeurs automatiques isolables DN15 | ens | 2 |  |  | 0
Vanne d'isolement DN 250 | U | 2 |  |  | 0
Complément de protection antigel par traceur électrique autorégulant | ens | 1 |  |  | 0
Raccordements électriques des traceurs depuis l'armoire électrique de la CHAINE 1 | ens | 1 |  |  | 0
Etiquetage et repérage des tuyauteries et robinetteries | ens | 1 |  |  | 0
SOUS TOTAL 4.2.3 PSE N°3 |  |  |  |  | 0
4.2.4 PSE N°4 - Ventilation de la salle informatique
Dépose des installations existantes de ventilation | ens | 1 |  |  | 0
Bouchonnage des amenées d'air dans la salle | ens | 1 |  |  | 0
Centrale de traitement d'air à débit variable conforme au CCTP y compris armoire électrique et régulation intégrées
débit: 2140 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
Mise en service de la centrale par le fabricant | ens | 1 |  |  | 0
Supportage de la CTA | ens | 1 |  |  | 0
Manutention et levage de la centrale | ens | 1 |  |  | 0
Jeu de filtre rechange pour la centrales | ens | 1 |  |  | 0
Thermomètre en gaine | U | 4 |  |  | 0
Dispositif de détection de fumée y compris asservissement registres | ens | 1 |  |  | 0
Panoplie d'eau glacée de la CTA comprenant: vanne de régulation, vanne d'isolement, thermomètres, vanne de réglage, purges et vidanges | ens | 1 |  |  | 0
Régulation de la CTA (inclus dans la CTA) | Inc
Interface de communication avec la GTC | U | 1 |  |  | 0
Armoire électrique (inclus dans la CTA) | Inc
Raccordement électrique depuis l'armoire électrique de la CHAINE 3 | ens | 1 |  |  | 0
Bus de communication | ens | 1 |  |  | 0
Air neuf
Plénum d'air neuf rectangulaire en tôle acier galvanisé y
compris supports et accessoires | kg | 50 |  |  | 0
Piége à son sur l'air neuf 2140m3/h | U | 1 |  |  | 0
Grille de prise d'air en métal déployé | ens | 1 |  |  | 0
Rejet
Plénum de rejet rectangulaire en tôle acier galvanisé y
compris supports et accessoires | kg | 50 |  |  | 0
Gaine circulaire de rejet diam 355 | ml | 12 |  |  | 0
Piége à son sur le rejet 1800m3/h | U | 1 |  |  | 0
Grille de rejet en métal déployé | ens | 1 |  |  | 0
Soufflage
Gaine de soufflage rectangulaire en tôle acier galvanisé y
compris supports et accessoires | kg | 250 |  |  | 0
Gaine de soufflage circulaire en tôle acier galvanisé y
compris supports et accessoires
Diam 250 | ml | 30 |  |  | 0
Diam 400 | ml | 20 |  |  | 0
Piége à son sur le soufflage 2140m3/h | U | 1 |  |  | 0
Calorifuge des gaines de soufflage par matelas de laine
minérale épaisseur 50mm finition tôle ISOXAL | m2 | 45 |  |  | 0
Registre de réglage de débit
Diam 250 | U | 3 |  |  | 0
Grille de soufflage
débit: 710m3/h | U | 3 |  |  | 0
Extraction
Gaine d'extraction rectangulaire en tôle acier galvanisé y
compris supports et accessoires | kg | 130 |  |  | 0
Gaine d'extraction circulaire en tôle acier galvanisé y
compris supports et accessoires
Diam 355 | ml | 45 |  |  | 0
Piége à son sur l'extraction 1800m3/h | U | 1 |  |  | 0
Calorifuge des gaines de soufflage par matelas de laine
minérale épaisseur 50mm finition tôle ISOXAL | m2 | 75 |  |  | 0
Grille d'extraction
Débit 1800m3/h | U | 1 |  |  | 0
Humidificateur autonome de vapeur à électrodes
y compris accessoires et option du CCTP | ens | 1 |  |  | 0
Raccordement électrique depuis l'armoire électrique de la CHAINE 3 | ens | 1 |  |  | 0
Bus de communication | ens | 1 |  |  | 0
Interface de communication avec la GTC | U | 1 |  |  | 0
Alimentations EF
Réseaux eau froide en tube Cuivre
y compris supports et accessoires
Diam 12/14 | ml | 40 |  |  | 0
Calorifuge genre Armaflex épaisseur 19mm
Diam 12/14 | ml | 40 |  |  | 0
Filtre à cartouche DN15 | U | 1 |  |  | 0
Compteur DN15 | U | 1 |  |  | 0
Disconnecteur DN15 y compris vidange | ens | 1 |  |  | 0
Prise d'échantillon | U | 2 |  |  | 0
Robinets d'isolement à boisseau sphérique DN15 | U | 2 |  |  | 0
Réseaux d'évacuation en tube Cuivre
y compris supports et accessoires
Diam 40/42 | ml | 10 |  |  | 0
SOUS TOTAL 4.2.4 PSE N°4 |  |  |  |  | 0