OPERATION

REMPLACEMENT DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE ET AMELIORATION DE LA SECURITE INCENDIE AU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMUNAL REDON-CARENTOIR

- DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

- Lot N°2 :

- Menuiserie et Cloisonnement

MAITRE D’OUVRAGE

CENTRE HOSPITALIER DE REDON

MAITRISE D’ŒUVRE SSI

- AGENCE Ouest

- DEPARTEMENT INCENDIE

- BAL n°8

- 1 rue de l’Angevinière

- 44800 SAINT-HERBLAIN

Bâtiments CENTRAL et SSR

| DESIGNATION | Unité |  | Q | Prix Unitaire | TOTAL HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bâtiments : Matériels : fourniture |  |  |  |  |  |
| Fourniture, pose de blocs portes neufs identifiés PCF, répondant aux caractéristiques suivantes : Création zone U10 : Battant, double action, en pivot linteau, 2 vantaux, portes pleines avec oculus, PF1h Ferme porte intégré Poignets Contact Position de Sécurité intégré Certifiés DAS NFS 61 937 (bloc porte, porte, verrouillage et dispositif de maintien électromagnétique) Asservis au SSI avec commande manuelle locale de fermeture accessible (1m80). Télécommande à rupture de courant avec tension 24Vcc ou 48Vcc à définir avec le lot SSI finitions incluses. Plaques signalétiques conformes pour Portes CF. Fourniture, pose de Dispositifs de verrouillage électromagnétiques intégrés (voir détail plans). Localisation des blocs portes : Voir plan d’implantation joints. Repères n° : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 16, 17, 21, 22 |  | U | 13 |  |  |
| Création zone U10 : Fourniture et pose de cloisons CF1h intégrant les blocs portes pour recoupement de la circulation de plancher bas à plancher haut, finition sur faux plafond existant incluse (compris plaques de faux plafonds et divers si nécessaire). |  | Ens |  |  |  |
| ISOLEMENT Fourniture et pose de cloisons CF1h pour recoupement résistant au feu de plancher bas à plancher haut et de façade à façade pour garantir l’isolement. Toutes les finitions sur faux plafond existant à reprendre sont comprises. |  | Ens |  |  |  |
| Fourniture, pose de blocs portes neufs identifiés PCF, répondant aux caractéristiques suivantes : Recoupement circulation: Battant, double action, en pivot linteau, 2 vantaux, portes pleines avec oculus, PF1/2h Fermes portes intégrés Poignets Certifiés DAS NFS 61 937 (bloc porte, porte, verrouillage et dispositif de maintien électromagnétique) Asservis au SSI avec commande manuelle locale de fermeture accessible (1m80). finitions incluses plaques signalétiques conformes pour Portes CF. Localisation des blocs portes : Voir plan d’implantation joints. Repères n° : 1bis, 4bis, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23 |  | U | 12 |  |  |
| Recoupement circulation Fourniture et pose de cloisons CF1h intégrant les blocs portes pour recoupement de la circulation de plancher bas à plancher haut, finition sur faux plafond existant incluse (compris plaques de faux plafonds et divers si nécessaire). |  |  |  |  |  |
| Fourniture, pose de blocs portes neufs identifiés Portes, répondant aux caractéristiques suivantes : - Battant, - simple action ou double action - 1 vantail ou 2 vantaux égaux ou tierce - porte pleine avec ou sans oculus, - PF1/2h ou CF1/2h ou CF1h - Fermes portes intégrés ou fermes portes existants à reposer - Poignets - Certifiés ou non DAS NFS 61 937 (bloc porte, porte, dispositif de maintien électromagnétique) à ventouse déportée, asservis au SSI - Télécommande à rupture de courant avec tension 24Vcc ou 48Vcc à définir avec le lot SSI - commande manuelle locale de fermeture accessible (1m80). - finitions incluses - plaques signalétiques conformes pour Portes CF. - Prépeint ou - Avec Protection - totale des chants de porte - Protection de l’huisserie en PVC jusqu’à hauteur de l’oculus (minimum 1m20). - Protection des parements en PVC jusqu’à hauteur de l’oculus (minimum 1m20). Dispositifs supplémentaires : - Digicode mécanique à poignet - Ouvre porte automatique existant Voir tableau joint |  | U | ens |  |  |
| Portes existantes : Fourniture, pose de ventouses déportées électromagnétiques NFS 61 937 sur portes existantes. Voir tableau joint. |  | U | ens |  |  |
| Sous total |  |  |  |  |  |
| Précisions : |  |  |  |  |  |
| Main d’œuvre |  |  |  |  |  |
| Pose et raccordement des matériels Pose des supports conformément aux normes en vigueur | Ens |  |  |  |  |
| Divers | Ens |  |  |  |  |
| Travaux de peinture sur cloisons et portes nouvellement implantées. | Ens |  |  |  |  |
| Sous total |  |  |  |  |  |
| Précisions : |  |  |  |  |  |
| Autres prestations |  |  |  |  |  |
| Poste peinture (fournitures, main d’œuvre, toutes finitions comprises) | U |  | Ens |  |  |
| Mise en service | U |  | Ens. |  |  |
| Réceptions BC, SSI, MOE | U |  | Ens. |  |  |
| Dossier plans (implantations…) | U |  | Ens. |  |  |
| Sous total |  |  |  |  |  |
| OBSERVATIONS : |  |  |  |  | € HT |
|  |  |  |  |  | € TVA |
|  |  |  |  |  | € TTC |

Note :

L’entreprise indiquera, après vérification sur place, un quantitatif sur le BQE selon ses propres constats avec une note explicative.

Attention :

Ce marché est établit sous la forme d’un marché forfaitaire global.

Votre proposition technique et financière devra comprendre l’ensemble des fournitures et autres matériels nécessaires à la réalisation de la prestation.

Aucune prestation de travaux supplémentaires ne sera faite.

Décomposition du Bordereau Quantitatif Estimatif

Les montants exprimés comprennent la pose et toutes les sujétions

A                     	, le

l’Entreprise,

signature + cachet

Nom, Prénom et qualité du signataire

Précédée de la mention

« Lu et acceptée »