NAMIXIS – Agence Ouest

Département Incendie

BAL n°8

1 avenue  de l’Angevinière

44800 SAINT-HERBLAIN

Tel : 02 85 52 36 44

à Redon

Notice descriptive des Travaux

Le 03/12/2018  indice 4

CENTRE HOSPITALIER DE REDON 8 rue Etienne Gascon 35600 REDON Bâtiment CENTRAL – SSR HOTEL DIEU Opération : - Remplacement du SSI et amélioration du niveau de sécurité

- Sommaire

Présentation de l’opération	3

I.1 – Données concernant l’établissement et l’opération	3

I.1.1 – Généralités	3

I.1.2 – Classement de l’établissement	3

I.1.3 – Description sommaire de l’opération	4

- Présentation de l’opération

  - Données concernant l’établissement et l’opération

    - Généralités

Les informations données dans le présent chapitre ne relèvent pas de notre responsabilité. Elles constituent le résumé des principales informations contenues dans les documents en notre possession ou communiquées lors de réunions et qui influent sur la conception des systèmes de sécurité incendie.

    - Classement de l’établissement

L’établissement est classé ERP de type U de 2e catégorie (805 personnes) conformément au procès-verbal  de la commission de sécurité ;

Description sommaire de l’établissement :

Le bloc central à R+7 et R-1 construit en 1972/1973 est prolongé sans isolement par le bâtiment SSR construit en 2003 qui compte 4 niveaux.

RDC

Pharmacie, morgue, locaux techniques, cuisine, chambre de garde, grande et petite salle polyvalente, archives

ETAGE 1

Administration, imagerie médicale, urgences, unité de soins continus, bloc opératoire, bloc obstétrique

ETAGE 2

Maternité (15 chambres), direction du personnel, direction générale

ETAGE 3

Hôpital de jour, pédiatrie, unité post urgence

ETAGE 4

Chirurgie (20 lits)

ETAGE 5

Médecine  (20 lits, court séjour gériatrique pouvant accueillir des personnes désorientées)

ETAGE 6

Médecine (20 lits)

ETAGE 7

Locaux techniques terrasse

ETAGE 8

Locaux techniques,  terrasse ascenseur

Le bâtiment SSR comporte :

RDC

Local poubelles, local groupe électrogène,  magasin, salle serveur 2

ETAGE 1

Zone locaux techniques, vestiaires, salle de réunion, parc de stationnement de 29 places

ETAGE 2

Salle à manger non isolée de la circulation, zone de bureaux, 28 lits d’hospitalisation

ETAGE 3

Hall d’entrée, bureaux, salle à manger, 22 lits d’hospitalisation

    - Description sommaire de l’opération

L’opération prévoit principalement la réalisation des travaux suivants :

- Remplacement du matériel central couvrant les Bâtiments Central, SSR et Hôtel Dieu sous forme :

  - Coffret technique aveugle dans un local VTP SSI créé au niveau 2 du bâtiment Central.

  - Implantation de 2 façades déportées ECS et CMSI miroir surveillées au niveau 1 au local standard de jour et standard de nuit.

  - Implantation de tableaux de report avec lecture de zones à tous les niveaux des bâtiments Central et SSR.

  - Reprise et extension de la détection automatique dans tous les locaux des bâtiments Central et SSR.

  - Bâtiment Hôtel Dieu classé ERT :

- dépose des lignes de détection et des lignes de mise en sécurité existantes.

- implantation d’un SSI E avec un équipement d’alarme de type 4 sur les 2 niveaux.

A titre de surveillance, une information d’alarme feu de l’EA type 4 sera ramenée sur le SSI A du bâtiment central / SSR.

Fct Evacuation :

  - Reprise et extension du réseau de diffuseurs sonores et diffuseurs d’Alarme Générale sélective des 2ZA (Central et SSR).

  - Reprise et extension des systèmes de verrouillage d’issues de secours existants :

    - 2 portes verrouillées (DAS NFS 61 937) ajoutées au niveau 1 :

      - Batiment SSR : porte IS accès atelier

      - Bâtiment Central : porte IS accès personnel par escalier extérieur.

L’avis de la Commission de Sécurité est sollicité.

Fct Compartimentage :

  - Reprise des portes et clapets CF (DAS) existants.

  - Ajout de blocs portes DAS NFS 61 937 nouvellement implantées (voir plans ci-joint) pour la :

    - Création de zones U10 bâtiment central niveaux 2, 3, 4, 5, 6.

    - Création de recoupement de circulations niveaux 3, 4, 5, 6.

  - Bâtiment Central et SSR : tous niveaux :

1) Remplacement des portes existantes de locaux ou de circulations (voir tableau de portes joints) par des blocs portes DAS NFS 61 937 asservis au SSI à la ZC concernée.

Il y a 95 nouvelles portes DAS (1 vantail ou 2 vantaux, simple action, double action).

Les Portes nouvellement implantées respecteront les degrés CF de résistance au feu requis au sens de l’article CO28 et le sens requis au vu de l’article CO24c).

2) Remplacement des portes existantes de locaux ou de circulations (voir tableau de portes joints) par des nouveaux blocs portes.

Il y a 102 nouvelles portes (1 vantail ou 2 vantaux, simple action, double action).

30 portes avec oculus et 72 portes sans oculus.

2 nouvelles portes seront munies des ouvres portes automatiques existants : Dispositions existantes conservées.

Les Portes nouvellement implantées respecteront les degrés CF de résistance au feu requis au sens de l’article CO28. Les unités de passage au sens du CO36 sont existantes et conservées.

- 3) Pour des raisons d’exploitation, le MOA souhaite poser un dispositif électromagnétique de maintien de porte ouverte (ventouse déportée NFS 61 937) sur :

    - 3 portes existantes conservées : L’avis de la Commission de Sécurité est sollicité.

Porte n°0.13 : Bloc Central niv 0 cuisine réserve

Porte n°0.14 : Bloc Central niv 0 cuisine réserve

Porte n°1.26 : Bloc Central niv 1 Imagerie Chambre noire

Ces portes seront asservies au SSI à la ZC concernée.

Fct désenfumage :

  - Reprise des volets de désenfumage, des ouvrants, des moteurs et exutoires (DAS) existants

  - Ajout de coffrets de relayage pilotant les moteurs existants du bâtiment Central dans un local CF au niveau 7 Bâtiment Central nouvellement créé.

Arrêts techniques :

  - Reprise des arrêts techniques existants.

PHASAGE :

L’opération est prévue suivant des phases de travaux successives permettant d’assurer la continuité de service :

TRANCHE n°1 : remplacement du SSI avec extension du SDI

Phase N°1 :

- Création d’un local Volume Technique Protégé en vue de recevoir les parties électroniques SSI, les nouvelles AES et les nouveaux modules déportés.

  - Localisation : Batiment « bloc central » au niveau 2 au dessus du matériel central SSI.

Phase N°2 :

- Implantation dans le local VTP des nouveaux coffrets électroniques aveugles et des nouvelles alimentations Electriques de Sécurité (AES et EAE) suffisamment dimensionnées. Alimentation électrique du matériel central depuis le TGBT de l’établissement.

- Implantations dans le local VTP de modules déportés spécifiques permettant de reprendre lors de la phase future de basculement l’ensemble des 2 SDI et des 2 SMSI existants sans perte d’information. Ils seront mis sous tension et testés à vide pour vérifications techniques.

- Implantation de 2 façades déportées normalisées ECS et CMSI type miroir en attente de leur mise en service dans :

  - Localisation :

    - Local standard actuel au R+1.

    - Local standard de nuit au R+1 accès urgences.

Phase N°3 :

- Préparation et injection des programmations SDI et SMSI dans le nouveau matériel central du SSI (en service seul) suivant les plans de zonage SSI.

- Création de nouvelles lignes de report SDI et implantation de tableau de report à chaque niveau des bâtiments (Reste en attente avant la mise en service du nouveau matériel central).

- Création de nouvelles lignes de diffuseurs sonores de type DAGS (zone public) et DSAF (zone ERT).

- Création de nouvelles lignes de modules déportés par niveau (repérés sur plans EXE) et par ZS raccordé au nouveau matériel central.

Phase N°4 :

- En vue du basculement :

- Repérage physique de toutes les lignes de DI arrivant sur les 2 ECS actuels.

- Repérage physique de toutes les lignes de SMSI arrivant sur les 2 CMSI actuels.

Phase N°5 : Basculement des SDI

- Basculement des lignes existantes DI du bâtiment « Bloc Central » sur le nouveau ECS installé. Le nouveau ECS va communiquer provisoirement via une passerelle avec le CMSI actuel Antares 1 existant.

- Basculement des lignes existantes DI du bâtiment « SSR » sur le nouveau ECS installé. Le nouveau ECS va communiquer provisoirement via une passerelle avec le CMSI actuel Antares 4 existant.

- Raccordement et mise en service des TRE installés.

Phase N°6 : Basculement des SMSI (phase très sensible)

- Basculement des lignes existantes SMSI Antares 1 du bâtiment « Bloc Central » sur le nouveau CMSI installé.

- Basculement des lignes existantes SMSI Antares 4 du bâtiment « SSR » sur le nouveau CMSI

installé.

- Raccordement et mise en service des DAGS et DSAF nouvellement installés.

Phase N°7 :

- Rebouclage des lignes SDI actuelles (avec aller et retour ligne en câblage CR1), migration des détecteurs ioniques et remplacement par des détecteurs optiques associatifs.

- SDI : Création de nouvelles lignes de détection dans les locaux non dotés de détection automatique et mise en service sur nouveau matériel central.

- Les DM existants sont remplacés par des nouveaux DM associatifs et implantés à 1m30 du sol.

TRANCHE n°2 : extension du SMSI avec intégration des nouveaux DAS

Phase n°8 : Intégration de tous les nouveaux DAS installés

1er étape : Fonction désenfumage :

- Création du nouveau local « coffrets de relayage » au niveau 7 du bloc Central.

- Implantation de coffrets de relayage (compris modules déportés) associatifs au SSI pour piloter les moteurs de désenfumage existants.

- Implantation de pressostats étanches conformes aux normes en vigueur reliés aux moteurs de désenfumage et coffrets de relayage.

- Implantation d’un réseau de lignes de télécommandes et de Contrôle depuis le local VTP SSI pour les moteurs de désenfumage via les coffrets de relayage associatifs nouvellement implantés.

- Implantation :

  - « Arrêt pompier » en façade du CMSI par ZF associés au Coffrets de relayage

  - « Réarmement » en façade du CMSI associés au Coffrets de relayage.

Commandes IP Interrupteur de Proximité pour moteurs de désenfumage

2ème étape : Fonction compartimentage :

- Création de nouvelles lignes de télécommandes et de contrôle des nouveaux DAS (portes CF de recoupement nouvellement installés dans le cadre des travaux) installés dans les différents niveaux depuis les modules déportés installés pour les DCT.