OPERATION

REMPLACEMENT DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

AMELIORATION DE LA SECURITE INCENDIE

CENTRE HOSPITALIER DE REDON

8 Rue Etienne Gascon

35600 REDON

- CCTP

- Cahier des Clauses

- Techniques Particulières

- Marché n°

Lot n° 2 : MENUISERIE INTERIEURE et CLOISONNEMENT

MAITRE D’OUVRAGE

CENTRE HOSPITALIER DE REDON

MAITRISE D’ŒUVRE SSI

Département Incendie

BAL n°8

1 avenue  de l’Angevinière

44800 SAINT-HERBLAIN

Tel : 02 85 52 36 44

CCTP	1

Cahier des Clauses	1

Techniques Particulières	1

Marché n°180004	1

ARTICLE 1 -	Généralités	3

1.1	Préambule	3

1.2	Classement	3

1.3	Offres	4

1.4	Prescriptions diverses	4

1.5	Réservations dans les structures	5

ARTICLE 2 -	DESCRIPTION DE LA PRESTATION	5

2.1	Consistance des travaux	5

2.2	Qualité des matériaux	8

2.3	Mise en œuvre des matériaux	8

2.4	Obligations diverses	9

2.5	Divers	11

PANNEAU REGLEMENTAIRE	11

PANNEAU DE CHANTIER	12

BENNES A GRAVATS	12

NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER	12

ARTICLE 3 -	LIMITES DE PRESTATIONS	12

3.1	Coordination SSI	12

ARTICLE 4 -	DISPOSITIONS SPS	13

# Généralités

## Préambule

- Le projet consiste :

- Bâtiment BLOC CENTRAL (ZA1) classé ERP type U 2ème

- Dans le remplacement du Système de sécurité incendie, et amélioration du niveau de sécurité incendie

- Bâtiment SSR (ZA2) classé ERP type U 2ème

- Dans le remplacement du Système de sécurité incendie, et amélioration du niveau de sécurité incendie par la pose de blocs portes CF et d’un cloisonnement CF d’isolement.

- Bâtiment Hôtel Dieu classé ERT

- Dans l’installation d’un SSI E avec un Equipement d’Alarme de type 4 sur les 2 niveaux ;

- Dans la reprise des informations d’alarme feu sur l’ECS Bloc Central/SSR.

- Bâtiment DIET (EA type 4)

- Dans la reprise des informations d’alarme feu sur l’ECS Bloc Central/SSR.

- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet de définir la nature et la consistance des travaux du présent lot, à savoir les travaux à réaliser visant le projet et définis à l’article 2.1 du présent CCTP.

- CONDITIONS D’INTERVENTION

- Les travaux doivent être réalisés avec maintien de l’activité du site.

- Durée de la période de préparation des travaux : 4 semaines

- Le titulaire doit prendre toutes les dispositions pour réaliser les travaux avec l’objectif de maintenir le niveau de sécurité existant et de ne pas compromettre l’activité du site.

Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre ne peuvent être tenus pour responsables de tous vols et dégradations intervenant sur le chantier.

- Le titulaire prévoit les équipements élévateurs nécessaires à son intervention dont la location sera à sa charge.

- Le personnel affecté à la manœuvre des engins justifie des attestations requises.

## Classement

L’établissement est classé ERP de type U de 2e catégorie conformément au procès-verbal de la commission de sécurité.

## Offres

Le titulaire transmet à la maîtrise d’œuvre tous les documents ou références relatifs aux matériaux proposés.

Il rend compte à la maîtrise d’œuvre de toutes erreurs, omissions ou contradictions qu’il aurait pu constater dans les différentes pièces fournies à l’appel d’offres.

En aucun cas, par la suite, Il ne peut faire état d’imprécisions dans la description des ouvrages de son lot pour réclamer un quelconque supplément.

L’offre comprend le parfait achèvement de ses travaux conformément aux pièces du marché et aux règles de l’Art et d’une manière générale toutes les sujétions liées à ses interventions (y compris moyens de levage et habilitation des personnes utilisatrices)

Le titulaire du présent lot est censé connaître l’ensemble des documents mis à sa disposition.

De plus, pour compléter les renseignements donnés dans le présent CCTP, le titulaire a l’obligation, pour procéder à son étude technique et financière, de se rendre compte sur place de l’état exact des ouvrages concernés.

Contact sur site :

Jean-Baptiste Vrillon 
Gestionnaire des Risques 

8, avenue Étienne Gascon CS 90262 35603 Redon Cedex 
Tél. 02 99 71 79 87

Le titulaire prévoit tous les accessoires nécessaires à un parfait achèvement de ses ouvrages.

- Enfin, le mémoire technique du titulaire comprend une note méthodologique décrivant l’intervention et précisant les informations suivantes :

- Implantation des équipements,

- Continuité de service,

- Planning /durée.

## Prescriptions diverses

Le titulaire du présent lot est tenu d'exécuter tous les travaux nécessaires à une finition complète des ouvrages conformément aux règles de l'Art.

Le titulaire du présent lot tient compte de l'ensemble de l'installation pour les calculs des besoins de sécurité et implante le matériel définitif pour les équipements et alimentations, en ordre de marche, de l'ensemble des locaux.

Le titulaire remet au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre et au bureau de contrôle son dossier d’exécution des travaux afin d’obtenir les avis nécessaires à la réalisation de travaux.

- Il doit assurer l'entretien pendant une période de un an à dater de la réception provisoire.

- Le titulaire entreprend toutes les démarches nécessaires auprès des services intéressés et concessionnaires, afin de livrer les installations conformes et dans les temps. Toute omission quelle qu'elle soit, ne peut en aucun cas faire l'objet d'une majoration du marché public.

- Par ailleurs, le titulaire ne peut en aucun cas modifier quoi que ce soit au projet, mais doit signaler au Maître d’œuvre et au Maître d’ouvrage toute modification qu'il jugerait utile d'apporter ou demander tout renseignement complémentaire sur les points qui lui sembleraient douteux ou incomplets.

- Les quantitatifs éventuellement proposés le sont à titre indicatif et doivent être validés par le titulaire.

- En cas de manquement à ces prescriptions, il reste responsable de toutes les erreurs relevées en cours d'exécution, ainsi que des conséquences, de quelque nature que ce soit, qu'elles entraîneraient.

- L'exécution de son propre lot devra être assurée en parfaite collaboration avec les autres lots, en particulier au niveau des réservations et de ses dates d'interventions pour mise en place des boîtiers ou fourreaux.

- Le titulaire ne pourra prétendre à aucune majoration du fait de sujétion provoquée par un autre Corps d’état.

- La sous-traitance éventuelle devra être portée à la connaissance du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage.

## Réservations dans les structures

- Aucun percement ou accrochage sur la structure de la toiture ne sera réalisé sans l’accord du bureau de contrôle.

- A chaque traversée de câble l’entreprise devra réaliser le rebouchage dans le respect du degré CF ou PF requis.

# DESCRIPTION DE LA PRESTATION

## Consistance des travaux

Menuiserie bois

- Sont dus au titre du présent lot :

## Création zone U10

- La fourniture et la pose de blocs portes neufs identifiés PCF, répondant aux caractéristiques suivantes :

- Battant, double action, en pivot linteau, 2 vantaux, portes pleines avec oculus,

- PF1h,

- Ferme porte intégré,

- Poignets,

- Contact Position de Sécurité intégré,

- Certifiés DAS NFS 61 937 (bloc porte, porte, verrouillage et dispositif de maintien électromagnétique),

- Asservis au SSI,

- Télécommande à rupture de courant avec tension 24Vcc ou 48Vcc à définir avec le lot SSI,

- Commande manuelle locale de fermeture accessible (1m80),

- Finitions incluses,

- Plaques signalétiques conformes pour Porte CF,

- Protection totale des chants de porte,

- Protection de l’huisserie en PVC,

- Protection des parements en PVC jusqu’à hauteur de l’oculus (minimum 1m20).

- La fourniture et la pose de dispositifs de verrouillage électromagnétiques intégrés (voir détail plans).

Localisation des blocs portes : Voir plan d’implantation joints. Repères n° : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 16, 17, 21, 22.

- La fourniture et la pose de cloisons CF1h intégrant les blocs portes pour recoupement de la circulation de plancher bas à plancher haut, finition sur faux plafond existant incluse (compris plaques de faux plafonds et divers si nécessaire).

## Isolement

La fourniture et la pose de cloisons CF1h pour recoupement résistant au feu de plancher bas à plancher haut et de façade à façade pour garantir l’isolement. Toutes les finitions sur faux plafond existant à reprendre sont comprises.

Localisation : Toutes les zones U10 du bâtiment central sont concernées.

## Recoupement circulation

- La fourniture et la pose de blocs portes neufs identifiés PCF, répondant aux caractéristiques suivantes :

- Battant, double action, en pivot linteau, 2 vantaux, portes pleines avec oculus,

- PF1/2h,

- Fermes portes intégrés,

- Poignets,

- Certifiés DAS NFS 61 937 (bloc porte, porte, verrouillage et dispositif de maintien électromagnétique),

- Asservis au SSI,

- Télécommande à rupture de courant avec tension 24Vcc ou 48Vcc à définir avec le lot SSI,

- Commande manuelle locale de fermeture accessible (1m80),

- Finitions incluses,

- Plaques signalétiques conformes pour Porte CF,

- Protection totale des chants de porte,

- Protection de l’huisserie en PVC,

- Protection des parements en PVC jusqu’à hauteur de l’oculus (minimum 1m20).

Localisation des blocs portes :

Cf. annexe 1 au CCTP : plan d’implantation (Repères n° : 1bis, 4bis, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23).

Isolement :

- La fourniture et la pose de cloisons CF1h intégrant les blocs portes pour recoupement de la circulation de plancher bas à plancher haut, finition sur faux plafond existant incluse (compris plaques de faux plafonds et divers si nécessaire).

## Autres locaux existants

- La fourniture et la pose de blocs portes neufs identifiés Portes, répondant aux caractéristiques suivantes :

Voir tableaux de portes joints (annexe 6):

- Bois ou métallique,

- Battant,

- simple action ou double action,

- 1 vantail ou 2 vantaux égaux ou tierce,

- porte pleine avec ou sans oculus,

- PF1/2h ou CF1/2h ou CF1h,

- Fermes portes intégrés ou fermes portes existants à reposer,

- Poignets,

- Certifiés ou non DAS NFS 61 937 (bloc porte, porte, dispositif de maintien électromagnétique) à ventouse déportée, asservis au SSI,

- Télécommande à rupture de courant avec tension 24Vcc ou 48Vcc à définir avec le lot SSI,

- commande manuelle locale de fermeture accessible (1m80),

- finitions incluses,

- Plaques signalétiques conformes pour Porte CF,

- Prépeint ou

- Avec Protection

- totale des chants de porte,

- Protection de l’huisserie en PVC jusqu’à hauteur de l’oculus (minimum 1m20),

- Protection des parements en PVC jusqu’à hauteur de l’oculus (minimum 1m20).

Dispositifs supplémentaires :

    - Digicode mécanique à poignet,

    - Ouvre porte automatique existant.

Localisation des blocs portes :

Cf. annexe 6 au CCTP

## Portes existantes à asservir

- La fourniture, la pose et le raccordement de ventouses déportées électromagnétiques NFS 61 937 à rupture de courant sur un bloc porte existant. Tension à valider avec le lot SSI.

Localisation : voir tableau détaillé joint. Cf. annexe 6 au présent CCTP

Autres

- Peinture de finition blanche intérieur – extérieur : (la couleur pourra être différente suivant les indications du MOA qui précisera son choix).

    - Tous les blocs portes nouvellement implantés dans le cadre des travaux.

Concernant les travaux de peinture, le titulaire fera appel à une sous-traitance s’il ne peut pas justifier des compétences nécessaires.

La localisation des matériels est spécifiée sur le plan de synthèse des travaux.

Le titulaire pourra, après vérification sur place, modifier le quantitatif dans son offre si cela lui semble justifié.

- Dans tous les cas, le titulaire a, à sa charge, toutes les études et plans d’exécutions qui comprendront au minimum :

- Documentation technique et PV de l’ensemble des matériels,

- Notes de calcul s’il y a lieu.

- Ces documents doivent être remis au maître d’œuvre et au bureau de contrôle pour être validés avant exécution.

- Prestations dues au titre du présent lot :

- Fourniture de tous les matériaux ou produits, leur transport à pied d’œuvre,

- Le déchargement, stockage, montage ou descente ainsi que la main d’œuvre, charges sociales et fiscales comprises,

- La protection et la conservation de ses ouvrages pendant la durée des travaux ainsi que les protections de tous les ouvrages contigus aux siens,

- Le nettoyage du chantier, compris toutes manutentions et transports des gravois aux décharges publiques,

- Tous les raccords nécessaires après l’intervention et le passage du présent lot,

- L’exécution des enduits plâtre comprend : les frais d’échafaudage et tous les travaux accessoires tels que : arêtes, ébrasements des ouvertures, plus-values pour surface de faible longueur, …,

- Essais et mise en service des équipements,

- Assistance à la réception des ouvrages,

- Fourniture des documents des ouvrages exécutés (DOE) :

  - Plans au 1/100ème,

  - Liste des matériels,

  - Documentation de tous les équipements,

  - rapport des essais,

  - DOE en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire CD,

  - le nom de la personne ayant effectué les essais mécaniques et électriques,

  - son agrément,

  - la date et signature,

  - le détail de tous les composants testés avec les observations éventuelles.

- Les travaux sont à effectuer dans des locaux occupés avec maintien impératif de fonctionnement pour les installations de service, c'est-à-dire que les travaux doivent permettre une continuité de fonctionnement des installations de sécurité incendie pendant la présence du public.

- Après chaque intervention du titulaire, les locaux sont soigneusement nettoyés, les sols sont grattés et brossés et les gravois évacués dans les meilleurs délais. Il ne sera toléré aucune trace de plâtre sur les enduits ciments, menuiseries, verres, faïences, appareil sanitaires.

## Qualité des matériaux

- Tous les matériaux et fournitures mis en œuvre sont de première qualité garantie.

- Ils sont soumis aux prescriptions des normes françaises, du Cahier des Charges fonctionnel et Documents Techniques Unifiés.

- Les marques, qualités et provenances des matériaux et fournitures non définies expressément dans le présent CCTP sont soumises à l’agrément du maître d’œuvre.

## Mise en œuvre des matériaux

- Tous les ouvrages sont exécutés suivant les règles de l’Art et de la profession, en respect des normes et règlements en vigueur.

- Le titulaire est tenu de faire refaire, corriger, remplacer tout ouvrage ou tout matériel mis en œuvre, reconnu défectueux ou non-conforme aux dispositions prévues par les documents graphiques ou par le présent CCTP et ce sur simple mise en demeure du maître d’œuvre sans pouvoir élever aucune réclamation pour les réfections qui pourraient s’avérer nécessaires. Il est tenu de faire reconstituer à ses frais, le cas échéant, les ouvrages des autres corps d’état détériorés ou remaniés du fait de la reprise d’un ouvrage défectueux de son lot.

## Obligations diverses

- RECEPTION

La réception des travaux est faite conjointement par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage à la fin des travaux de tous les corps d'état.

Cette réception comprend les vérifications suivantes :

- Contrôle de conformité avec le présent descriptif,

- Contrôle de conformité avec les réglementations en vigueur au moment de la réception,

A ce titre, le titulaire remet, préalablement à la réception, la liste et le détail de ses autocontrôles.

Si les résultats ne sont pas satisfaisants, le titulaire est tenu d'effectuer à ses frais et dans un délai imparti par le maître d'œuvre, tous les remplacements, modifications, répartitions, adjonctions ou mises au point nécessaires, sans préjudice des indemnités éventuelles qui lui seront imputées.

Après exécution complète des travaux imposés, il est procédé à de nouveaux essais sur demande du titulaire.

Si les résultats ne sont pas encore satisfaisants, l'installation peut être refusée en tout ou partie. Le titulaire est alors tenu d'enlever à ses frais et dans un délai qui lui sera fixé, les appareils et conduites refusés et de payer les frais qui résulteraient de cette dépose.

Faute par lui de ne l'avoir fait dans les délais donnés, il y est procédé d'office et à ses frais, après simple mise en demeure et il doit restituer tous les acomptes reçus pour la partie refusée.

L'ensemble des travaux décrits ci-dessus et imposés au titulaire à la suite de la non-satisfaction aux essais prévus est à la charge du titulaire sans préjudice des indemnités éventuelles qui en résulteraient.

La réception est prononcée par le maître d'œuvre en conformité avec les documents du présent marché public. Elle pourra l'être seulement après que tous les essais auront donné satisfaction et que toutes les prescriptions des documents contractuels auront été observées, notamment en ce qui concerne les documents à fournir.

Le titulaire a à sa charge la fourniture de tous les moyens et matériels nécessaires à la réalisation des essais lors des différentes réceptions (y compris lors de la réception des travaux par la commission de sécurité).

Responsabilité en cours de travaux

Le titulaire a la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements (en usine ou sur le chantier) et de ses travaux. Il garde cette responsabilité jusqu'à la réception.

Cette responsabilité n'est en rien diminuée par le fait que ses approvisionnements ou travaux cessent d'être sa propriété au fur et à mesure qu'il les fait figurer sur les demandes d'acompte.

Cette responsabilité porte sur tous les dégâts que pourrait subir l'installation pendant qu'il en à la charge et quelle que soit la cause de ces dégâts qui seraient éventuellement causés.

Le titulaire  est en outre pleinement responsable à l'égard des tiers de tous dommages matériels ou corporels susceptibles d'être provoqués par l'installation.

Documents à fournir par LE TITULAIRE

Pendant la période de préparation, le titulaire du présent lot doit la fourniture d'un dossier d'exécution comprenant :

- Les plans d’implantation des matériels,

- La liste des matériels,

- Les fiches techniques et les PV des matériels.

Après exécution des travaux, le titulaire doit :

- Les plans d'implantation, reprenant également les installations conservées,

- Les notices et documents de tous les appareillages, accessoires et matériels fournis,

- Les instructions de service et d'entretien des installations,

- Les plans de récolement post-installation,

- Les autocontrôles et rapport de mise en service.

Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (D.I.U.O.)

Le titulaire fournit en fin de travaux, un dossier (DIUO) rassemblant tous les documents tels que plans, notes techniques, notices d’entretien, ainsi que toutes autres pièces de nature à faciliter la prévention des risques professionnels pour toutes les Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage, mais aussi pour assurer des conditions de sécurité maximales aux personnes qui auront à assurer l’entretien, au sens des travaux normalement prévisibles, pour maintenir l’ouvrage en bon état.

Le contenu de ce dossier est vérifié par le coordonnateur SPS.

Dossier D’IDENTITE SSI

Le titulaire fournit et exécute la procédure d’essais et de contrôle telle que spécifiée dans le cahier des charges fonctionnel du coordonnateur SSI. Il doit communiquer au coordonnateur SSI les éléments définis dans la NFS 61.932, indispensables à la constitution du dossier d’identité du SSI.

Garanties de l'entrepreneur

Garanties de fournitures :

Tout le matériel fourni par le titulaire est garanti contre tous vices de construction ou de matière pendant une durée de deux ans, y compris le matériel et les moteurs électriques, à dater de la réception provisoire.

Cette garantie ne s'applique pas aux conséquences de l'usure normale ni à celles qui pourraient résulter de la mauvaise utilisation des appareils ou de la non-observation des instructions.

Garantie de l'installation :

Toutes les installations faites par le titulaire sont garanties conformes aux règles de l'art et conformes au projet d'exécution accepté par le maître d'œuvre.

Cette garantie comprend la gratuité des frais de main-d'œuvre et de déplacement.

Garantie de fonctionnement :

Indépendamment de la garantie décennale, l'installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée de deux ans à dater de la mise en service régulière.

Au cours de cette période, le titulaire est tenu de rectifier tous les défauts de fonctionnement qui apparaîtraient, quelle qu'en soit la nature et sous les seules restrictions mentionnées ci-dessus.

Le titulaire est notamment totalement responsable des incidents ou déprédations qui pourraient se produire du fait de la non-fourniture en temps utile des documents d'exploitation ou du fait d'erreurs contenues dans ces documents.

Garantie d'exploitation :

Le titulaire garantit en outre que l'installation réalisée par lui correspond à toutes les caractéristiques énoncées dans sa proposition ainsi qu'à celles précisées ensuite par lui dans les documents d'exploitation.

Il s'oblige à mettre l'installation en état si l'exploitation révélait une non-concordance susceptible de nuire à la bonne économie du système et au confort des usagers.

Garantie décennale :

La garantie décennale prend date conformément à la loi et aux documents d'ordre général annexés au marché.

Les différentes clauses de garantie énoncées ci-dessus ne font aucun double emploi avec les obligations résultant de la garantie décennale, celles-ci trouvant leur plein effet à dater du jour fixé et le titulaire restant astreint aux diverses obligations résultant du marché et notamment du présent document aussi longtemps que la réception définitive n'est pas acquise.

Métrés :

Le titulaire du présent marché est tenu de vérifier toutes les informations quantitatives avant la signification du marché.

Passé ce délai, il n’est admis aucune contestation de métré, le titulaire étant déclaré d'accord avec les quantités prises en compte.

Matériels :

Le titulaire doit impérativement indiquer les marques et types des produits proposés.

Le titulaire doit établir sa proposition conformément au matériel de référence. Il soumet les marques et types de matériel dans sa proposition, aux fins de constater l'équivalence à tout point de vue.

Lors de la passation des marchés, le titulaire présente pour approbation au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre la liste des matériels qu'il s'engage à mettre en œuvre. Aucun changement de marque ou de type ne sera admis sans l'accord préalable du maître d'œuvre.

## Divers

- BUREAU DE CHANTIER

L’installation de chantier est la charge du titulaire du présent lot, elle sera réalisée dans les conditions fixées par le coordonnateur SPS.

### PANNEAU REGLEMENTAIRE

Etablissement du panneau du Permis de Construire ou Déclaration de Travaux suivant les dispositions de l'article A421.7 du Code de l'Urbanisme, mise en place conformément au Code de l'Urbanisme.

### PANNEAU DE CHANTIER

Sans objet.

### BENNES A GRAVATS

L’installation d’une benne à gravas n’étant pas justifiée par le type de travaux, les déchets inhérent au chantier et produit par le présent lot seront pris en charge  par le titulaire.

### NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Nettoyage de fin de chantier comprenant :

- lavage des sols PVC,

- lavage des sols carrelés,

- nettoyage des abords extérieurs.

L'ensemble de ces installations devra être conservé en place et entretenu durant toute la durée du chantier.

# LIMITES DE PRESTATIONS

- Les prestations sont limitées avec le lot n°1.

Le cahier des charges fonctionnel SSI (annexe 5 aux CCTP) devra être pris en compte en plus du CCTP.

Canalisations

Les canalisations seront réalisées en câble type (C2) ou résistant au feu (CR1) avec les modes de pose suivants :

- Sous conduit ICO APE encastré ou ICT APE en dalles béton,

- Sous conduit IRO APE en apparent,

- Sur chemin de câbles dans les faux plafonds,

- Sous goulotte.

En outre, lorsque ces canalisations traversent des locaux où les risques d'incendie sont importants, ils doivent être protégés  dans des gaines CF 2 heures.

De plus, l'installation est réalisée sous forme de distribution "auto-contrôlée". Le titulaire du présent lot doit le rebouchage des saignées effectuées par ses soins et procèdera à tous les calfeutrements coupe-feu.

## Coordination SSI

En complément des prescriptions techniques du présent document, l’installation doit être réalisée en respectant le cahier des charges fonctionnel du Coordonnateur SSI. Ce document définit les points suivants :

- Organisation des zones de sécurité,

- Corrélation entre ZD et ZS,

- Implantation des matériels centraux (SDI – CMSI) et déportés (modules déportés pour gestion de télécommande des DAS),

- Description et implantation des alimentations de sécurité,

- Constituants du SSI, mode de fonctionnement des DCT,

- Options de sécurité des DAS,

- Principe et nature des liaisons,

- Procédure de réception technique du SSI.

# DISPOSITIONS SPS

- Le titulaire doit se conformer aux prescriptions du coordonnateur SPS et prise en compte des demandes :

- Installation et alimentation de chantier,

- Alimentation chantier,

- Sécurité des personnes,

- Alimentation des bungalows.

- L’installation doit comprendre au minimum :

- Demande d’un branchement chantier auprès du concessionnaire EDF ou du Maître d’ouvrage,

- Alimentation depuis le branchement chantier d’une armoire de chantier (au lot Gros Œuvre),

- Fourniture, pose et raccordement de l’ensemble des coffrets de chantier nécessaire, avec un minimum de :

- un coffret par niveau par bâtiment,

- d’autres si nécessaire lors de l’évolution du chantier.

Les coffrets sont mis en place selon le planning des travaux.

- Eclairage du chantier, des circulations, escaliers et pièces sans fenêtre par des appareils de type fluorescent étanche 1x58W (Raft de chez Claude ou équivalent),

- Plan de chantier sur lequel figurera l’installation de chantier.

- Ces prescriptions ne s’opposent en aucun cas à celles préconisées par le coordonnateur S.P.S qui priment, elles constituent un canevas d’installation.

- DOCUMENTS ET PIECES à FOURNIR

- Plans, schémas et notes de calculs, fiches techniques de matériel à fournir avant exécution :

- Au Bureau de contrôle retenu par le Maître d'Ouvrage,

- Au BET,

- Au Maître d'Œuvre.

- Notices techniques des matériels proposés, devant avoir l’agrément :

- Du Maître d’Ouvrage,

- Du Maître d’œuvre,

- avant exécution et pose.

- A fournir en fin de travaux :

- Fiches d’essai COPREC,

- Attestations de bonne fin de conformité,

Les vérifications des équipements pendant la phase des travaux devront confirmer la réalisation conforme aux Normes et aux descriptifs du présent marché public.

Toute rectification pour non conformité sera exécutée sans supplément au Marché.

Fait à ……………………….	Le ………..

Le titulaire

(cachet + signature)

SANS CORRECTIONS