OPERATION

REMPLACEMENT DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

AMELIORATION DE LA SECURITE INCENDIE

CENTRE HOSPITALIER DE REDON

8 Rue Etienne Gascon

35600 REDON

- CCTP

- Cahier des Clauses

- Techniques Particulières

- Marché n°

Lot n° 1 : SSI

MAITRE D’OUVRAGE

CENTRE HOSPITALIER DE REDON

MAITRISE D’ŒUVRE SSI

Département Incendie

BAL n°8

1 avenue  de l’Angevinière

44800 SAINT-HERBLAIN

Tel : 02 85 52 36 44

CCTP	1

Cahier des Clauses	1

Techniques Particulières	1

Marché n°	1

ARTICLE 1 -	GENERALITES	3

1.1	Préambule	3

1.2	Classement	3

1.3	Offres	3

1.4	Prescriptions diverses	4

1.5	Réservations dans les structures	5

ARTICLE 2 -	SYSTEME DE SECURITE INCENDIE	5

2.1	Normes et règlement applicable	5

2.2	Coordination SSI	6

ARTICLE 3 -	Description de la prestation	6

3.1	Consistance des travaux	6

3.1.1	Phase 1 : Remplacement du SSI	6

3.1.2	PHASE 2 : Amélioration du niveau de sécurité incendie	10

3.2	Qualité des matériaux	12

3.3	Mise en œuvre des matériaux	13

3.4	Obligations diverses	13

3.5	Divers	15

3.5.1	Bureau de chantier	15

3.5.2	Panneau de chantier	15

3.5.3	Bennes à gravats	15

3.5.4	Nettoyage de fin de chantier	15

ARTICLE 4 -	TERMES ET DEFINITIONS	16

ARTICLE 5 -	DISPOSITIONS SPS	17

# GENERALITES

## Préambule

- Le projet consiste :

- Pour le bâtiment BLOC CENTRAL (ZA1) classé ERP type U 2ème

- Dans le remplacement du Système de sécurité incendie, et amélioration du niveau de sécurité incendie.

- Pour le bâtiment SSR (ZA2) classé ERP type U 2ème

- Dans le remplacement du Système de sécurité incendie, et amélioration du niveau de sécurité incendie par la pose de blocs portes CF et d’un cloisonnement CF d’isolement.

- Pour le bâtiment Hôtel Dieu classé ERT

- Dans l’installation d’un SSI E avec un Equipement d’Alarme de type 4 sur les 2 niveaux ;

- Dans la reprise des informations d’alarme feu sur l’ECS Bloc Central/SSR.

- Bâtiment DIET (EA type 4)

- Dans la reprise des informations d’alarme feu sur l’ECS Bloc Central/SSR.

- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de définir la nature et la consistance des travaux à réaliser. Les prestations à réaliser sont définies à l’article 3.1 du présent CCTP.

- CONDITIONS D’INTERVENTION

- Les travaux devront être réalisés avec maintien de l’activité du site.

- Durée de la période de préparation des travaux : 4 semaines

- Date de démarrage de la préparation : à compter de l’émission d’un ordre de service au CCAP.

- Le titulaire doit prendre toutes les dispositions pour réaliser les travaux tout en maintenant le niveau de sécurité existant et sans compromettre l’activité du site.

- Le titulaire prévoit les équipements élévateurs nécessaires à son intervention dont la location sera à sa charge.

- Le personnel affecté à la manœuvre des engins justifie des attestations requises.

## Classement

L’établissement est classé ERP de type U de 2e catégorie conformément au procès-verbal de la commission de sécurité.

## Offres

Le mémoire technique du titulaire comprend tous les documents ou références relatifs aux matériaux proposés.

Le titulaire rend compte à la maîtrise d’œuvre de toutes erreurs, omissions ou contradictions qu’il aurait pu constater dans les différentes pièces fournies.

En aucun cas, par la suite, il ne peut faire état d’imprécisions dans la description des ouvrages pour réclamer un quelconque supplément.

L’offre comprend le parfait achèvement de ses travaux conformément aux pièces du marché et aux règles de l’Art et d’une manière générale toutes les sujétions liées à ses interventions (y compris moyens de levage et habilitation des personnes utilisatrices)

Le titulaire prévoit tous les accessoires nécessaires à un parfait achèvement de ses ouvrages.

Le titulaire est censé connaître l’ensemble des documents mis à sa disposition.

De plus, pour compléter les renseignements donnés dans le présent CCTP, le titulaire a l’obligation, pour procéder à son étude technique et financière, de se rendre compte sur place de l’état exact des ouvrages concernés.

Contact sur site :

Jean-Baptiste Vrillon 
Gestionnaire des Risques 

8, avenue Étienne Gascon CS 90262 35603 Redon Cedex 
Tél. 02 99 71 79 87

Le titulaire prévoit tous les accessoires nécessaires à un parfait achèvement de ses ouvrages.

- Enfin, le mémoire technique du titulaire comprend une note méthodologique décrivant son intervention et précisant les informations suivantes :

- Implantation des équipements ;

- Continuité de service ;

- Planning /durée.

## Prescriptions diverses

Le titulaire est tenu d'exécuter tous les travaux nécessaires à une finition complète des ouvrages conformément aux règles de l'Art.

Le titulaire tient compte de l'ensemble de l'installation pour les calculs des besoins de sécurité et implante le matériel définitif pour les équipements et alimentations, en ordre de marche, de l'ensemble des locaux.

Le titulaire remet au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre et au bureau de contrôle son dossier d’exécution des travaux afin d’obtenir les avis nécessaires à la réalisation de travaux.

- Le titulaire entreprend toutes les démarches nécessaires auprès des services intéressés et concessionnaires, afin de livrer les installations conformes et dans les temps. Toute omission quelle qu'elle soit ne peut en aucun cas faire l'objet d'une majoration du marché public.

- Par ailleurs, le titulaire ne peut en aucun cas modifier quoi que ce soit au projet, mais doit signaler au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage toute modification qu'il jugerait utile d'apporter ou demander tout renseignement complémentaire sur les points qui lui sembleraient douteux ou incomplets.

- Les quantitatifs éventuellement proposés le sont à titre indicatif et doivent être validés par le titulaire.

- En cas de manquement à ces prescriptions, il reste responsable de toutes les erreurs relevées en cours d'exécution, ainsi que des conséquences, de quelque nature que ce soit, qu'elles entraîneraient.

- L'exécution doit être assurée en parfaite collaboration avec l’autre lot, en particulier au niveau des réservations et de ses dates d'interventions pour mise en place des boîtiers ou fourreaux.

- Le titulaire ne peut prétendre à aucune majoration du fait de sujétion provoquée par un autre Corps d’état.

Conformément à l’article MS 58 §2 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), l'installation des systèmes de détection doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.

- Pour respecter ce point,

- Le titulaire est titulaire de préférence de la certification APSAD I7 « de service d’installation de détection automatique et CMSI ». L’attestation est fournie.

L’installation sera mise en service obligatoirement par le constructeur, agréé localement APSAD par le CNPP.

- Le titulaire doit obligatoirement fournir l’attestation de formation nominative d’au moins 3 représentants techniques SSI en ce qui concerne la programmation du matériel central SSI (attestation délivrée exclusivement par le constructeur du matériel).

- La sous-traitance éventuelle doit être portée à la connaissance du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage dans la remise de l’offre.

## Réservations dans les structures

- Aucun percement ou accrochage sur la structure de la toiture n’est réalisé sans l’accord du bureau de contrôle.

- A chaque traversée de câble le titulaire doit réaliser le rebouchage dans le respect du degré CF ou PF requis.

# SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

## Normes et règlement applicable

- L’installation doit être conforme et réalisée suivant l'arrêté du 2 février 1993 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les normes s’y rapportant :

- NF S 61-931 :	Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) - Dispositions générales ;

- NF S 61-932 :	Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) - Règles d’installation ;

- NF S 61-933 :	Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) - Règles d’exploitation et de maintenance ;

- NF S 61-934 :	Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) ;

- NF S 61-935 :	Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) - Unités de Signalisation (US) ;

- NF S 61-936 :	Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) - Equipement d’alarme ;

- NF S 61-937 :	Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) - Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) ;

- NF S 61-938 :	Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) ;

- Dispositif de Commande Manuelle (DCM) ;

- Dispositifs de Commandes Manuelles Regroupées (DCMR) ;

- Dispositif de Commande avec Signalisation (DCS) ;

- Dispositifs Adaptateurs de Commande (DAC) ;

- NF S 61-939 :	Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) – Alimentations pneumatiques de Sécurité (APS) ;

- NF S 61-940 : 	Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) – Alimentations Electriques de Sécurité (AES) ;

- NF S 61-970 : 	Règle d’installation des Systèmes de Détection Incendie SDI ;

- NF EN 60-849 : Systèmes électroacoustiques pour services de secours ;

- NF EN 54.1 à 54.2 et 54.4 : 	Système de détection et d’alarme incendie.

Câblage

L’ensemble du câblage est réalisé conformément aux spécifications de la NFC 15-100 et de la NFS 61-932. Ils sont en outre réalisés suivant les préconisations du constructeur afin de garantir l’homologation NF.

Le cahier des charges fonctionnel SSI doit être pris en compte en plus du CCTP (annexe 5 aux CCTP).

Canalisations

Les canalisations sont réalisées en câble type (C2) ou résistant au feu (CR1) avec les modes de pose suivants :

- Sous conduit ICO APE encastré ou ICT APE en dalles béton,

- Sous conduit IRO APE en apparent,

- Sur chemin de câbles dans les faux plafonds et dans l’usine de production

- Sous goulotte.

En outre, lorsque ces canalisations traversent des locaux où les risques d'incendie sont importants, les canalisations doivent être protégés dans des gaines CF 2 heures.

De plus, l'installation est réalisée sous forme de distribution "auto-contrôlée". Le titulaire du présent lot doit le rebouchage des saignées effectuées par ses soins et procède à tous les calfeutrements coupe-feu.

## Coordination SSI

En complément des prescriptions techniques du présent document, il est rappelé que l’installation doit être réalisée en respectant le cahier des charges fonctionnel du Coordonnateur SSI. Ce document définit les points suivants :

- Organisation des zones de sécurité,

- Corrélation entre ZD et ZS,

- Implantation des matériels centraux (CMSI) et déportés (modules déportés pour gestion de télécommande des DAS),

- Description et implantation des alimentations de sécurité,

- Constituants du SSI, mode de fonctionnement des DCT,

- Options de sécurité des DAS,

- Principe et nature des liaisons,

- Procédure de réception technique du SSI.

# Description de la prestation

## Consistance des travaux

## Phase 1 : Remplacement du SSI

- Sont dus au titre du présent lot :

- Le remplacement des matériels centraux du SSI par des matériels adressables, et leurs AES :

- La dépose de l’ECS type « Pulsar » et « Altaïr » et décharge,

- La dépose du CMSI Antares 1 et décharge,

- La dépose des baies SSI existantes,

- La fourniture, pose et raccordement d’un ECS 1024 points minimum de marque permettant l’associativité normalisée des produits (rapports d’associativité selon les normes en vigueur le prouvant) avec le CMSI existant avec réglage de seuil suivant des cycles horaires,

- Le nouveau matériel central devra pouvoir être mis en réseau et associatif avec d’autres centrales existantes si besoin,

- La reprise de tous les éléments électroniques du CMSI Antares 4 pour incorporation dans le nouveau matériel central complétée de la fourniture, la pose et le raccordement de tous dispositifs permettant au CMSI Antares 4 d’aller jusqu’à 256 fonctions minimum.

Le nouveau matériel central SSI sera organisé de la manière suivante :

- une partie électronique dans un local VTP détecté, créé au niveau R+2 Bloc Central,

- deux façades déportées miroirs :

- Ensemble sur baie,

- Ecran couleur Affichage alphanumérique,

- cartes UGA minimum (extensible),

- Localisation :

- Accueil standard,

- Accueil standard de nuit zone urgence.

La façade du CMSI sera validée obligatoirement par le MOA.

- La fourniture, la pose et le raccordement d’une ou plusieurs AES externes permettant le secours de l’ensemble des installations du SMSI,

- La réalisation de l’alimentation de l’ECS et du CMSI depuis le TGBT de l’établissement. L’alimentation sera sélectivement protégée.

- La fourniture, la pose et le raccordement de tableaux de report d’exploitation alphanumérique (compris câblage CR1), selon les implantations indiquées sur les plans joints au présent CCTP.

Ils répondent aux caractéristiques suivantes :

- Texte clair SDI (zone de détection, adresse du point et libellé),

- Retour d’information de la veille restreinte,

- Défauts d’alimentation et dérangement de l’ECS.

- La reprise, l’extension et la création d’un réseau de détection répondant aux principes suivants :

(dans le cadre du respect des règles d’installation décrites dans le règlement de sécurité des ERP 1er groupe et des normes SSI en vigueur).

- Déclencheurs manuels comme suit :

- à proximité des sorties sur l’extérieur,

- en étage à proximité des escaliers,

Ils seront installés à 1,30 m du sol maximum.

- Détecteurs automatiques de type approprié, comme suit :

- dans l’ensemble des locaux de l’établissement sauf sanitaires (avec indicateurs d’action),

- De type optique de fumée, thermique et de type combiné multi-capteurs,

- en surveillance du matériel central SSI (façades déportés),

- munis d’isolateur de court-circuit.

Câblage :

- Les lignes de détection 9/10ème existantes seront conservées et rebouclées,

- Les nouvelles lignes de détection seront de section 1 paire 9/10ème avec écran,

- Les sections de câbles entre le premier point de chaque ligne et l’ECS et le dernier point de chaque ligne et l’ECS seront remplacées par du câble 1 paire 9/10e de catégorie CR1,

- Lignes de 128 points maximum.

Ils seront installés conformément à la norme NF S 61.970.

Les éléments de détection seront adaptés aux risques et aux ambiances.

Ils seront étiquetés, la grosseur des caractères permettra une bonne lisibilité des numéros depuis le sol.

- La dépose et recyclage et démantèlement de tous les détecteurs ioniques des 3 zones d’alarme existantes.

Fourniture obligatoire de l’attestation de qualification QUALDION (ASN) à la remise des plis pour la dépose des détecteurs ioniques, leur recyclage et démantèlement. Un certificat de destruction des têtes sera fourni au MOA.

- La fourniture, pose et raccordement d’un réseau de modules déportés nécessaires à l’asservissement des dispositifs commandés terminaux (DCT) nouvellement ajoutés comme suit :

- Dans chaque ZS concernée.

Les modules déportés seront installés dans les ZS qu’ils desservent, ou en VTP, dus à la charge du présent lot.

Fonction Evacuation :

- La fourniture, la pose et le raccordement (câblage CR1 compris) d’un réseau de :

- diffuseurs d’alarme sonore générale sélective comme suit :

- En tout point zone publique de l’Etablissement.

- diffuseurs Sonores d’alarme Feu comme suit :

- En tout point zone non publique de l’Etablissement.

Le résultat d’audibilité sera apprécié dans le cadre de la réception technique du coordinateur SSI.

L’entreprise s’engage à parfaire ce résultat s’il est estimé insuffisant (obligation de résultat).

- La fourniture, la pose et le raccordement (câblage compris alimentation depuis le SSI et à raccorder sur le système d’horloge de programmation).

- de ventouses en applique 300kg de verrouillage électromagnétique NFS 61 937 sur portes existantes,

- de DM vert avec buzzer,

- de dispositifs digicode à écran numérique de chaque côté de la porte.

- Localisation : Niveau 1 Bâtiment Central (bloc obstétrique) et niveau 0 SSR

Fonction Compartimentage :

- La reprise et l’extension des lignes de télécommande et de contrôle des DAS existants de Compartimentage (portes CF, Clapets CF) :

- Implantation des modules déportés spécifiques dans le local VTP créé d’associativité des modules existants avec le matériel central devra être garantie.

Fonction Désenfumage :

- La fourniture, pose et raccordement de coffrets de relayage associatifs au SSI pour piloter les moteurs de désenfumage existants,

- La localisation : local Coffret de relayage créé,

- La fourniture, pose et raccordement de pressostats étanches et Inter de Sécurité étanches conforme aux normes en vigueur reliés aux moteurs de désenfumage existants et aux coffrets de relayage posés (câblages de télécommande et de surveillance moteurs et toutes sujections incluses).

Localisation : terrasse

- La réalisation d’un local « coffret de relayage » regroupant tous les coffrets de relayage nouvellement installés : Localisation : Niveau 7 : bloc central / locaux techniques.

- Caractéristiques :

- parois (murs, plafond)  CF1h avec 1 bloc porte CF1/2h (avec ferme porte), suffisamment dimensionné pour renfermer tous les  coffrets de relayage et leurs modules déportés associés,

- Eclairage intérieur avec interrupteur,

- Prise de courant.

- La fourniture, pose et raccordement d’un réseau de lignes de télécommandes et de Contrôle depuis le SMSI des moteurs de désenfumage via les coffrets de relayage associatifs nouvellement implantés suivant le schéma type suivant :

Le câblage posé en terrasse à l’air libre devra obligatoirement être sélectivement protégé mécaniquement et disposer de toute la résistance nécessaire contre les rayonnements UV ou dû au soleil et intempéries sur toute sa longueur. Obligation de résultat avec une stabilité dans le temps.

- La fourniture, la pose et le raccordement et mise en service (toutes sujetions incluses) :

- d’une armoire TGS au niveau 7 dans le local créé CF) avec nouvelle alimentation depuis le TGBT en câble CR1 5G35,

- d'une protection 4P100A dans armoire électrique du local TGBT, repris en amont de la coupure générale et secouru par le GE de sécurité.

- La fourniture, pose et raccordement (câblage & alimentation compris suivant normes en vigueur) :

- Commandes « Arrêt pompier » par ZF associés au Coffrets de relayage en façade du CMSI,

- Commandes « Réarmement » associés au Coffrets de relayage en façade du CMSI.

Equipements techniques télécommandés :

- La reprise et ajout éventuel des lignes de télécommande des équipements techniques télécommandés pour asservissement au SSI A.

Concernée : Non Arrêt ascenseurs, Arrêts CTA

NB : Arrêt VMC air vicié sanitaire non concerné.

Autres

- La réalisation d’un local SSI VTP parois (murs, plafond) CF1h avec bloc porte CF1/2h (avec ferme porte) suffisamment dimensionné pour renfermer les coffrets électroniques des matériaux centraux ECS, CMSI, les AES externes :

- Eclairage led intérieur avec interrupteur,

- Prise de courant,

- Dimension environ : 1.50m x 0.6m x 2.10m.

- La programmation du SSI conformément aux conditions et fonctionnalités décrites dans le cahier des charges fonctionnel SSI et dans le tableau de corrélation.

L’installateur devra fournir les attestations de formation suivantes pour le technicien compétent:

- pour la programmation du matériel central SSI (délivré exclusivement par le constructeur du matériel),

- pour les aspects réglementaires auquel est soumis l’établissement dans la limite de son domaine d’intervention (délivré par l’employeur).

- La fourniture et la pose des chemins de câbles, toute quincaillerie pour fixation incluse, à usage exclusif des câbles courant faible de l’installation

- Les travaux de dépose des matériels SSI non conservés et leurs câblages, notamment :

- Les matériels centraux SSI,

- Les tableaux de report,

- Les matériels de détection et leurs indicateurs d’action,

- Autres liés au SSI.

- Le coût du recyclage de tous les matériels déposés.

- Rebouchage des trous (par plâtres, plaques inox, plastiques blanches..) réalisés dans le cadre de l’opération suite à l’installation de matériels et à la dépose des matériels existants,

Les Retouches peinture dans tous les locaux concernant les empruntes des matériels SSI déposés sont hors lot.

- Peinture de finition blanche intérieur – extérieur :

- Local du VTP SSI avec sa porte,

- Local « coffret de relayage »,

Concernant les travaux de peinture, le titulaire fera appel à une sous-traitance si elle ne peut pas justifier des compétences nécessaires.

La fourniture, la pose et le raccordement :

- d’un boitier technique permettant d’implanter les actuelles horloges de programmation des heures de verrouillage de l’établissement,

- De relais sur la ligne de commande des issues verrouillées permettant de continuer à utiliser les horloges de programmation,

- Ce boitier doit permettre de récupérer les informations de forçage des DM verts et afficher une alarme sonore et lumineuse à partir du câblage existant (extension câblage à prévoir au besoin),

- Une commande manuelle à clé permettant le verrouillage à distance des issues en cas de nécessité sur les heures de non verrouillage.

Localisation : local Standard de jour au R+1

- La fourniture, la pose et le raccordement en complément de l’existant :

- De blocs d’Eclairage de sécurité et tous dispositifs permettant d’assurer l’éclairage de sécurité conformément aux textes réglementaires en vigueur.

Localisation : toutes les nouvelles portes nouvellement implantées (zone U10 et recoupement circulation) dans le cadre de l’opération dans le sens d’évacuation.

L’exécution des enduits plâtre et peinture comprend les frais d’échafaudage et tous les travaux accessoires tels que : arêtes, ébrasements des ouvertures, plus-values pour surface de faible longueur.

La fourniture et la réalisation de toutes les liaisons sont à la charge du titulaire du présent lot (dont tout organe intermédiaire tel que boîtes de jonction, et modules déportés…).

Les VTP à la charge du titulaire du présent lot, renfermant les matériels centraux, les AES et modules déportés sont à la charge du titulaire du présent lot. Leur implantation est définie en concertation avec la maitrise d’ouvrage.

Ils sont de finition peinture blanche et portent l’étiquetage des matériels qu’ils renferment. Les caractères permettent leur lisibilité aisée depuis le sol.

- Les matériels installés sont associatifs aux matériels centraux et installés selon les règles définies dans les normes NF S 61 932, NF S 61 936 et EN 54 24 et NF S 61 970.

- Tous les matériels sont accessibles pour les opérations de maintenance, y compris les matériels installés en VTP.

## Phase 2 : Amélioration du niveau de sécurité incendie

- La fourniture, la pose et le raccordement d’un réseau de lignes de télécommandes et/ou de contrôles pour piloter tous les dispositifs DAS nouvellement implantés, depuis les modules déportés implantées dans les ZS concernées.

- Localisation :

- Portes CF zones U10 (avec PS)

- Portes CF recoupement circulation

- Portes CF locaux à risques

- La fourniture, la pose et le raccordement :

- de câblage pour alimentation depuis le SSI des dispositifs de verrouillage électromagnétiques VIS sur les nouvelles portes DAS créées (et à raccorder sur le système d’horloge de programmation).

- de DM vert avec buzzer.

- Localisation : Niveau 1 Bâtiment Central

Fonction Compartimentage :

Portes existantes :

- La fourniture, la pose et le raccordement des lignes de contrôle de position de sécurité pour les portes existantes CF non dotées, situées en limite de ZC.

- Niveaux des bâtiments (annexe 1 aux CCTP) / 14 PCFS.

- La fourniture, la pose et le raccordement de billes acier de contacts (ou autres dispositifs équivalents normalisés) de position de sécurité encastré dans bloc porte existant pour les portes CF situées en limite de zones ZC (les contacts devront être testés depuis les modules déportés avec obligation de fonctionnement).

- niveaux des bâtiments.

Equipements techniques télécommandés :

- La reprise et l’ajout éventuel des lignes de télécommande des équipements techniques télécommandés pour asservissement au SSI A.

Concernée : Non Arrêt ascenseurs, Arrêts CTA

Prestation supplémentaire éventuelle imposée :

- PSE n°1 : l’implantation d’une Unité d’Aide à l’exploitation reprenant l’ensemble des éléments SDI et SMSI en conformité avec les normes SSI en vigueur.

Câblage :

Le câblage utilisé est conforme aux normes SSI en vigueur.

En aucun cas le réseau courants forts ne doit perturber le fonctionnement du SSI. Il est demandé à l’installateur de respecter une distance de 30cm minimum entre le câblage courants forts et courants faibles selon la norme NFC 15100 en vigueur. L’installateur a une obligation de résultat.

- Tous les matériels fournis sont identifiés par étiquetage conformément aux instructions données dans le cahier des charges fonctionnel et aux plans (annexe 1 aux CCTP).

- Le titulaire peut, après vérification sur place, modifié ce quantitatif sur le BQE selon ses propres constats. Les éventuelles modifications font l’objet d’une note explicative.

- L’offre technique et financière doit comprendre l’ensemble des fournitures et autres matériels nécessaires à la réalisation de la prestation.

- Dans tous les cas, le titulaire a, à sa charge, toutes les études et plans d’exécutions EXE qui comprennent au minimum :

- Plan de zones de détection et de mise en sécurité,

- Plans d’implantation des matériels du SSI,

- Synoptique de l’installation du SSI,

- Documentation technique et PV de l’ensemble des matériels,

- Notes de calcul,

- Les réseaux éventuels à sa charge,

- La fourniture et la réalisation de toutes les liaisons sont à la charge du titulaire du présent lot (dont tout organe intermédiaire tel que boîtes de jonction, et modules déportés, bobines MX…..), ainsi que :

- Programmations, Mises en service et essais,

- Formations des utilisateurs avec remise de supports pédagogiques,

- Fourniture des plans d’implantation SDI et CMSI au 1/100ème,

- Dépose de tout matériel SSI non fonctionnel.

- Ces documents doivent être remis dans les meilleurs délais au maître d’œuvre et au bureau de contrôle pour être validés avant exécution.

- Prestations dues :

- Fourniture de tous les matériaux ou produits, leur transport à pied d’œuvre,

- Le déchargement, stockage, montage ou descente ainsi que la main d’œuvre, charges sociales et fiscales comprises,

- La protection et la conservation de ses ouvrages pendant la durée des travaux ainsi que les protections de tous les ouvrages contigus aux siens,

- Le nettoyage du chantier, compris toutes manutentions et transports des gravois aux décharges publiques,

- Tous les raccords nécessaires après l’intervention et le passage des autres corps d’état,

- L’exécution des enduits plâtre comprend : les frais d’échafaudage et tous les travaux accessoires tels que : arêtes, ébrasements des ouvertures, plus-values pour surface de faible longueur, …

- Essais et mise en service des équipements,

- Assistance à la réception des ouvrages et à la commission de sécurité,

- Fourniture des documents des ouvrages exécutés (DOE),

- Plans au 1/100ème,

- Documentation de tous les équipements,

- rapport des essais,

- DOE en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire CD minimum,

- le nom de la personne ayant effectué les essais,

- son agrément,

- la date et signature,

- le détail de tous les composants testés avec les observations éventuelles.

- Les travaux sont à effectuer dans des locaux occupés avec maintien impératif de fonctionnement pour les installations de service.

- A ce titre, les travaux de basculement doivent permettre une continuité de fonctionnement des installations de sécurité incendie pendant la présence du public.

- Après chaque intervention du titulaire, les locaux sont soigneusement nettoyés, les sols seront grattés et brossés et les gravois évacués dans les meilleurs délais. Il n’est toléré aucune trace de plâtre sur les enduits ciments, menuiseries, verres, faïences, appareil sanitaires.

## Qualité des matériaux

- Tous les matériaux et fournitures mis en œuvre seront de première qualité garantie.

- Ils seront soumis aux prescriptions des normes françaises, du Cahier des Charges fonctionnel et Documents Techniques Unifiés.

- Les marques, qualités et provenances des matériaux et fournitures non définies expressément dans le présent CCTP seront soumises à l’agrément du maître d’œuvre.

## Mise en œuvre des matériaux

- Tous les ouvrages sont exécutés suivant les règles de l’Art et de la profession, en respect des normes et règlements en vigueur.

- Le titulaire est tenu de faire refaire, corriger, remplacer tout ouvrage ou tout matériel mis en œuvre, reconnu défectueux ou non-conforme aux dispositions prévues par les documents graphiques ou par le présent CCTP et ce sur simple mise en demeure du maître d’œuvre sans pouvoir élever aucune réclamation pour les réfections qui pourraient s’avérer nécessaires. Il est tenu de faire reconstituer à ses frais, le cas échéant, les ouvrages des autres corps d’état détériorés ou remaniés du fait de la reprise d’un ouvrage défectueux de son lot.

## Obligations diverses

- OPR et RECEPTION

La réception des travaux est faite conjointement par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage et le coordonnateur SSI à la fin des travaux de tous les corps d'état.

Cette réception comprendra les vérifications suivantes :

- Contrôle de conformité avec le présent descriptif,

- Contrôle de conformité avec les réglementations en vigueur au moment de la réception.

A ce titre, le titulaire remet, préalablement à la réception, la liste et le détail de ses autocontrôles.

Si les résultats ne sont pas satisfaisants, le titulaire est tenu d'effectuer à ses frais et dans un délai imparti par le maître d'œuvre, tous les remplacements, modifications, répartitions, adjonctions ou mises au point nécessaires, sans préjudice des indemnités éventuelles qui lui seront imputées.

Après exécution complète des travaux imposés, il est procédé à de nouveaux essais sur demande du titulaire.

Si les résultats ne sont pas encore satisfaisants, l'installation peut être refusée en tout ou partie. Le titulaire est alors tenu d'enlever à ses frais et dans un délai qui lui sera fixé, les appareils et conduites refusés et de payer les frais qui résulteraient de cette dépose.

Faute par lui de ne l'avoir fait dans les délais donnés, il y sera procédé d'office et à ses frais, après simple mise en demeure et il devra restituer tous les acomptes reçus pour la partie refusée.

L'ensemble des travaux décrits ci-dessus et imposés au titulaire à la suite de la non-satisfaction aux essais prévus est à la charge du titulaire sans préjudice des indemnités éventuelles qui en résulteraient.

La réception est prononcée par le maître d'œuvre en conformité avec les documents du présent marché public. Elle pourra l'être seulement après que tous les essais auront donné satisfaction et que toutes les prescriptions des documents contractuels auront été observées, notamment en ce qui concerne les documents à fournir.

Le titulaire a à sa charge la fourniture de tous les moyens et matériels nécessaires à la réalisation des essais lors des différentes réceptions (y compris lors de la réception des travaux par la commission de sécurité).

Responsabilité en cours de travaux

Le titulaire a la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements (en usine ou sur le chantier) et de ses travaux. Il garde cette responsabilité jusqu'à la réception.

Cette responsabilité n'est en rien diminuée par le fait que ses approvisionnements ou travaux cessent d'être sa propriété au fur et à mesure qu'il les fait figurer sur les demandes d'acompte.

Cette responsabilité porte sur tous les dégâts que pourrait subir l'installation pendant qu'il en a la charge et quelle que soit la cause de ces dégâts qui seraient éventuellement causés.

Le titulaire est en outre pleinement responsable à l'égard des tiers de tous dommages matériels ou corporels susceptibles d'être provoqués par l'installation.

Documents à fournir par LE TITULAIRE

Dossier d'exécution :

Pendant la période de préparation, le titulaire du présent lot doit la fourniture d'un dossier d'exécution comprenant :

- Les plans d’implantation des matériels et les synoptiques des installations,

- La liste des matériels,

- Les fiches techniques et les PV des matériels.

Après exécution des travaux, le titulaire doit :

- Les plans d'implantation et synoptiques définitifs, reprenant également les installations conservées,

- Les notices et documents de tous les appareillages, accessoires et matériels fournis,

- Les instructions de service et d'entretien des installations,

- Les plans de récolement post-installation,

- Les autocontrôles et rapport de mise en service,

- L’attestation de formation du personnel exploitant sur les nouveaux matériels.

Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (D.I.U.O.)

Le titulaire fournira en fin de travaux, un dossier (DIUO) rassemblant tous les documents tels que plans, notes techniques, notices d’entretien, ainsi que toutes autres pièces de nature à faciliter la prévention des risques professionnels pour toutes les Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage, mais aussi pour assurer des conditions de sécurité maximales aux personnes qui auront à assurer l’entretien, au sens des travaux normalement prévisibles, pour maintenir l’ouvrage en bon état.

Dossier D’IDENTITE SSI

Le titulaire fournira et exécutera la procédure d’essais et de contrôle telle que spécifiée dans le cahier des charges fonctionnel du coordonnateur SSI. Elle devra communiquer au coordonnateur SSI les éléments définis dans la NFS 61.932, indispensables à la constitution du dossier d’identité du SSI.

Garanties du titulaire

Garanties de fournitures :

Tout le matériel fourni par le titulaire est garanti contre tous vices de construction ou de matière pendant une durée de deux ans, y compris le matériel et les moteurs électriques, à dater de la réception provisoire.

Cette garantie ne s'applique pas aux conséquences de l'usure normale ni à celles qui pourraient résulter de la mauvaise utilisation des appareils ou de la non-observation des instructions.

Garantie de l'installation :

Toutes les installations faites par l'entrepreneur sont garanties conformes aux règles de l'art et conformes au projet d'exécution accepté par le Maître d'Oeuvre.

Cette garantie comprend la gratuité des frais de main-d'œuvre et de déplacement.

Garantie de fonctionnement :

Indépendamment de la garantie décennale, l'installation est garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée de deux ans à dater de la mise en service régulière.

Au cours de cette période, le titulaire tenu de rectifier tous les défauts de fonctionnement qui apparaîtraient, quelle qu'en soit la nature et sous les seules restrictions mentionnées ci-dessus.

Le titulaire est notamment totalement responsable des incidents ou déprédations qui pourraient se produire du fait de la non-fourniture en temps utile des documents d'exploitation ou du fait d'erreurs contenues dans ces documents.

Garantie d'exploitation :

Le titulaire garantit en outre que l'installation réalisée par lui correspond à toutes les caractéristiques énoncées dans sa proposition ainsi qu'à celles précisées ensuite par lui dans les documents d'exploitation.

Il s'oblige à mettre l'installation en état si l'exploitation révélait une non-concordance susceptible de nuire à la bonne économie du système et au confort des usagers.

Garantie décennale :

La garantie décennale prend date conformément à la loi et aux documents d'ordre général annexés au marché.

Métrés :

Le titulaire du présent lot est tenu de vérifier toutes les informations quantitatives à la notification du marché.

Passé ce délai, il ne sera admis aucune contestation de métré, le titulaire étant déclaré d'accord avec les quantités prises en compte.

Matériels :

Le titulaire doit impérativement indiquer les marques et types des produits proposés.

Il doit établir son offre conformément au matériel de référence. Il indique les marques et types de matériel dans son mémoire technique, aux fins de constater l'équivalence à tout point de vue.

Le titulaire présente pour approbation au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre la liste des matériels qu'il s'engage à mettre en œuvre. Aucun changement de marque ou de type ne sera admis sans l'accord préalable du maître d'œuvre.

## Divers

## Bureau de chantier

Le stockage des matériaux sera limité au strict minimum. L’emplacement sera convenu avec l’exploitant.

En aucun, cas celui-ci ne devra causer de gêne à l’exploitation.

## Panneau de chantier

Sans objet.

## Bennes à gravats

L’installation d’une benne à gravas n’étant pas justifiée par le type de travaux, les déchets inhérents au chantier et produits par le présent lot seront pris en charge par le titulaire.

## Nettoyage de fin de chantier

Nettoyage de fin de chantier comprenant :

- lavage des sols PVC,

- lavage des sols carrelés,

- nettoyage des abords extérieurs.

# TERMES ET DEFINITIONS

S.S.I.   Système de sécurité incendie

Ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité incendie d'un bâtiment.

Dans sa version la plus complexe, un S.S.I. est composé de deux sous-systèmes principaux : le S.D.I. et le S.M.S.I.

S.D.I.   Système de détection incendie

Ensemble des appareils nécessaires à la détection automatique d'incendie comprenant obligatoirement :

- Les détecteurs automatiques d’incendie DAI,

- L'équipement de contrôle et de signalisation ECS,

- Les déclencheurs manuels DM et éventuellement,

- Les organes intermédiaires pouvant être placés entre les détecteurs et l'équipement de commande et de signalisation.

S.M.S.I.   Système de mise en sécurité incendie

Ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d'un bâtiment en cas d'incendie.

E.A.   Équipement d'alarme

Ensemble des appareils nécessaires au déclenchement et à l'émission des signaux sonores d'évacuation d'urgence, l'équipement d'alarme doit répondre aux dispositions de la norme NF S 61-936.

C.M.S.I.   Centralisateur de mise en sécurité incendie

Dispositif qui, à partir d'informations ou d'ordres de commande manuelle, émet des ordres électriques de commande des matériels assurant les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d'un bâtiment ou d'un établissement en cas d'incendie. Le C.M.S.I. appartient au S.M.S.I.

D.A.S.   Dispositif actionné de sécurité

Dispositif commandé qui, par changement d'état, participe directement et localement à la mise en sécurité d'un bâtiment ou d'un établissement. Un D.A.S. doit répondre aux dispositions de la norme NF S 61-937.

ZONE

Un bâtiment ou un établissement est généralement découpé, au titre de la sécurité incendie, en plusieurs volumes correspondant chacun, selon le cas, à un local, un niveau, une cage d'escalier, un canton, un secteur ou à un compartiment.

Une zone peut correspondre à un ou plusieurs de ces volumes ou à l'ensemble du bâtiment.

Z.D.   Zone de détection

Zone surveillée par un ensemble de détecteurs ou/et de D.M. (déclencheurs manuels) auxquels correspond une signalisation commune dans l'équipement de commande et de signalisation du S.D.I.

Z.S.   Zone de mise en sécurité

Zone susceptible d'être mise en sécurité par le C.M.S.I.

D.M.   Déclencheur manuel

Appareil qui, à partir d'une action manuelle, émet une information à destination d'une U.G.A., d'un B.A.A.S. ou de l'équipement de commande et de signalisation d'un S.D.I.

B.A.A.S.   Bloc autonome d'alarme sonore

D.A.C.   Dispositif adaptateur de commande

Dispositif qui reçoit un ordre de commande de sécurité et qui se borne à le transmettre aux D.A.S. télécommandes sous une forme adaptée à leurs caractéristiques d'entrée. Un D.A.C. répond aux dispositions de la norme NF S 61-938.

U.S.   Unité de signalisation

Dispositif qui assure la signalisation des informations nécessaires pour la conduite du S.M.S.I. L'unité de signalisation fait partie intégrante d'un C.M.S.I. ou d'un D.C.S. L'unité de signalisation doit répondre aux dispositions de la norme NF S 61-935.

U.G.A.   Unité de gestion d'alarme

Sous-ensemble de l'équipement d'alarme, faisant partie intégrante du C.M.S.I., ayant pour mission de collecter les informations en provenance de D.M. ou du S.D.I., de les gérer et de déclencher le processus d'alarme.

U.C.M.C.   Unité de commande manuelle centralisée

Sous-ensemble du C.M.S.I. permettant de commander les D.A.S., sur décision humaine, depuis un point central.

Si éléments manquants, voir normes, lois et règlements en vigueur.

# DISPOSITIONS SPS

- Se conformer aux prescriptions du coordonnateur SPS et prise en compte des demandes :

- Installation et alimentation de chantier,

- Alimentation chantier,

- Sécurité des personnes,

- Alimentation des bungalows.

- L’installation doit comprendre au minimum :

- Demande d’un branchement chantier auprès du concessionnaire EDF ou du Maître d’ouvrage,

- Alimentation depuis le branchement chantier d’une armoire de chantier (au lot Gros Œuvre),

- Fourniture, pose et raccordement de l’ensemble des coffrets de chantier nécessaire, avec un minimum de :

- un coffret par niveau par bâtiment,

- d’autres si nécessaire lors de l’évolution du chantier.

Les coffrets sont mis en place selon le planning des travaux.

- Eclairage du chantier, des circulations, escaliers et pièces sans fenêtre par des appareils de type fluorescent étanche 1x58W (Raft de chez Claude ou équivalent).

- Plan de chantier sur lequel figurera l’installation de chantier.

- Ces prescriptions ne s’opposent en aucun cas à celles préconisées par le coordonnateur S.P.S qui priment, elles constituent un canevas d’installation.

- DOCUMENTS ET PIECES à FOURNIR

- Plans, schémas et notes de calculs, fiches techniques de matériel à fournir avant exécution :

- Au Bureau de contrôle retenu par le Maître d'Ouvrage,

- Au BET,

- Au Maître d'Œuvre.

- Notices techniques des matériels proposés, devant avoir l’agrément :

- Du Maître d’Ouvrage,

- Du Maître d’œuvre,

- avant exécution et pose.

- A fournir en fin de travaux :

- Fiches d’essai COPREC,

- Attestations de bonne fin de conformité,

A                     	, le

Le titulaire,

Signature + cachet

Nom, Prénom et qualité du signataire

Précédée de la mention

« Lu et acceptée »

SANS CORRECTIONS